Приложение

к решению Думы

города Мегиона

от 27.09.2011   №184

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на 2011-2020 годы»

2011г.

Содержание

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса городского округа город Мегион	12

2 Краткая характеристика городского округа город Мегион	12

2.1 Климат	14

2.2 Административное деление	14

2.3 Население	15

2.4 Характеристика экономики городского округа город Мегион	16

2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства	18

2.5.1 Жилищный фонд	18

2.5.2 Коммунальные услуги	20

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	22

2.7 Определение пороговых значений платежеспособности потребителей	25

3 Прогноз развития городского округа город Мегион	28

3.1 Определение динамики численности населения и его возрастной структуры	28

3.2 Определение динамики и структуры доходов и расходов населения и бюджета города	31

3.3 Определение динамики жилищного строительства и строительства прочих объектов	38

3.4 Анализ разработанной проектно-сметной документации	41

3.5 Анализ производственных программ коммунальных предприятий	43

4 Комплексное развитие системы теплоснабжения	45

4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования	45

4.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования	45

4.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей	50

4.1.3 Потребители	51

4.1.4  Структура потребления энергоресурсов	52

4.1.5 Система учета	53

4.1.6 Тепловой баланс системы	54

4.2  Основные показатели эффективности системы теплоснабжения	55

4.2.1 Энергоэффективность	55

4.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	55

4.2.3 Экологичность	56

4.2.4 Качество (параметры микроклимата)	56

4.2.5 Себестоимость тепловой энергии	59

4.3	Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей	63

4.4 Программа развития системы теплоснабжения	69

4.4.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения	69

4.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	69

4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий	88

4.4.4 Обоснование финансовой потребности	88

4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	89

5 Комплексное развитие системы водоснабжения	89

5.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	89

5.1.1 Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	90

5.1.2 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды	91

5.1.3 Потребители	95

5.1.4 Структура потребления энергоресурсов	96

5.1.5 Система учета	97

5.1.6 Материальный баланс системы (фактический)	97

5.2 Основные показатели эффективности системы водоснабжения	98

5.2.1 Энергоэффективность	99

5.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	99

5.2.3 Экологичность	99

5.2.4 Качество (параметры микроклимата)	99

5.2.5 Себестоимость услуг водоснабжения	100

5.3 Возможность обеспечения существующей системы водоснабжения новых потребителей	103

5.4 Программа развития системы водоснабжения	107

5.4.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоснабжения	107

5.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	108

5.4.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий	118

5.4.4 Обоснование финансовой потребности	118

5.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	119

6 Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод	120

6.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования	120

6.1.1 Самотечные и напорные коллекторы	120

6.1.2 Очистные сооружения	121

6.1.3 Потребители	124

6.1.4 Структура потребления энергоресурсов	124

6.1.6 Система учета	125

6.1.7 Материальный баланс системы (фактический)	125

6.2 Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод	126

6.2.1 Энергоэффективность	126

6.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	127

6.2.3 Экологичность	127

6.2.4 Качество (параметры микроклимата)	127

6.2.5 Себестоимость услуг водоотведения	127

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений канализации	130

6.4 Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей	131

6.5 Программа развития системы водоотведения	135

6.5.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод	135

6.5.2 Перечень мероприятий до 2020 года	135

6.5.3 Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий	145

6.5.4 Обоснование финансовой потребности	145

6.5.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	146

7 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	146

7.1	Инженерно-технический анализ существующей организации объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	146

7.1.1Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	147

7.1.2 Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	148

7.1.3 Потребители	149

7.1.4 Система учета	149

7.1.5 Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста	150

7.2	Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	155

7.2.1 Энергоэффективность	155

7.2.1 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	156

7.2.2 Экологичность	156

7.2.3 Качество (параметры микроклимата)	157

7.2.4 Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО	157

7.3	Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	161

7.3.1 Основные направления модернизации и нового строительства объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	162

7.3.2 Перечень мероприятий до 2020 года	163

7.3.3 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий	168

7.3.4 Обоснование финансовой потребности	168

7.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	169

8	Комплексное развитие системы электроснабжения	169

8.1	Инженерно-технический анализ существующей организации системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	169

8.1.1 Источники электроснабжения	169

8.1.2 Электрические сети	170

8.1.3 Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	171

8.1.4 Потребители	172

8.1.5 Система учета	172

8.1.6 Структура производства, передачи и потребления электроэнергии	178

8.1.7 Материальный баланс системы  (фактический)	179

8.2	Основные показатели эффективности системы электроснабжения	180

8.2.1 Энергоэффективность	180

8.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	181

8.2.3 Экологичность	183

8.2.4 Качество (параметры микроклимата)	184

8.2.5 Себестоимость услуг	184

8.3	Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей	188

8.4	Программа развития электроснабжения	189

8.4.1 Основные направления модернизации  и строительства системы электроснабжения	189

8.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	189

8.4.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий	215

8.4.4 Обоснование финансовой потребности	215

8.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	216

9	Комплексное развитие системы газоснабжения	216

9.1.	Инженерно-технический анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	216

9.1.1 Характеристика системы газоснабжения	216

9.1.2 Газопроводы и газораспределительные сооружения	217

9.1.3 Потребители	217

9.1.4 Структура потребления энергоресурсов	218

9.1.5 Система учета	220

9.1.6 Баланс газоснабжения и газопотребления	220

9.2.	Основные показатели эффективности системы газоснабжения	222

9.2.1 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	222

9.2.2 Экологичность	223

9.2.3 Качество (параметры микроклимата)	223

9.2.4 Стоимость услуг газоснабжения	224

9.3	Анализ возможности обеспечения существующей системой газоснабжения новых потребителей	224

9.4.	Программа развития системы газоснабжения	225

9.4.1 Основные направления модернизации и строительства системы газоснабжения	225

9.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	225

9.5 Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий	228

9.6 Обоснование финансовой потребности	228

9.7 Определение эффекта от реализации мероприятий	228

10	Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города	233

11	Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей  мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы	236

11.1	Мониторинг и корректировка Программы	236

11.2	Ожидаемые результаты и перечень целевых  индикаторов  и показателей мониторинга реализации Программы	236

12	Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения	253

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на 2011 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Устав города Мегиона; - Генеральный план городского округа город Мегион |
| Заказчик Программы | Администрация города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Разработчик программы | ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность» (ЗАО АК «РОСТ»), г. Тюмень |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городского округа город Мегион на 2011-2020 годы |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011 – 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий | Теплоснабжение - реконструкция и модернизация энергохозяйства котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация; - реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) котельной Южная с внедрением автоматической системы управления; - перевод на газовое топливо котельных УБР и МПС в п.г.т. Высокий; - проектирование и строительство распределительных сетей газоснабжения для перспективной застройки микрорайонов с установкой автономных источников теплоснабжения; - газификация п.г.т. Высокий для обеспечения теплоснабжения перспективной жилой застройки; - реконструкция тепловых сетей с использованием труб, изготовленных по современным технологиям; - автоматизация и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП); - автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). - повышение надежности теплоснабжения города: - окончание строительства второй линии подачи тепловой энергии от котельной Южная на город «Тепловые сети Ду 700 с водоводом Ду250 до Проспекта Победы и далее по ул. Сутормина до УТ-7». - реконструкция магистральных тепловых сетей вдоль р. Сайма с выносом из русла реки в подземном исполнении; - повышение надежности теплоснабжения п.г.т. Высокий: - реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Ленина от Центральной котельной до ТК-1. Водоснабжение - поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов и технологий; - строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки; - расширение водозаборов г. Мегион и п.г.т. Высокий; - реконструкция ВОС в г. Мегион; - установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование; - внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей на ВОС; - установка приборов учета расхода воды при вводе объектов водопотребления; - внедрение системы учета воды добываемой с артезианских скважин, с выводом данных на диспетчерский пункт. Водоотведение - реконструкция канализационных очистных сооружений с пропускной способностью очистных сооружений до 25000 м3/сут. с доведением качества очищенных сточных вод до нормативного; - строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков; - реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития города; - строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием). - реконструкция и модернизация объектов КНС с учетом развития города; - замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, для повышения надежности системы водоотведения. Утилизация (захоронение) ТБО - разработка проектно-изыскательских работ по строительству полигона бытовых и промышленных отходов в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве (11,5%); - приобретение компакторов; - приобретение и монтаж оборудования переработки ПЭТ; - приобретение и монтаж установки для переработки пластмасс; - приобретение и монтаж установки по утилизации ртутных ламп; - разработка проекта рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО; - рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО; - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории. Электроснабжение - окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной Южная, мощностью 3 МВт (1-я очередь); - строительство и реконструкция линий уличного освещения: с заменой опор и осветительной арматуры; - реконструкция ТП-6/0,4 кВ; - реконструкция сетей; - реконструкция ПС - замена неизолированных проводов - монтаж батарей статических конденсаторов на ТП - монтаж БСК-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ ТП-6/0,4 и ТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной мощности линии уличного освещения - монтаж системы телемеханики уличного освещения - строительство РП - строительство КЛ - 6 кВ - строительство ТП Газоснабжение - строительство газопроводов высокого и среднего давлений; - строительство газорегуляторных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 8 232,43 млн. руб., в т.ч. по системам коммунальной инфраструктуры: - Теплоснабжение: 2 007,6 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 1 230,82 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 776,78 млн. руб. - Водоснабжение: 1 251,75 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 690,97 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 560,78 млн. руб. - Водоотведение: 1 622,01 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 602,49 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 1 019,52 млн. руб., из них строительство объектов ливневой канализации – 131,20 млн. руб. - Утилизация (захоронение) ТБО: 34,71 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО – 21,46 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО – 13,25 млн. руб. - Электроснабжение: 1139,95 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 532,76 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 607,19 млн. руб. - Газоснабжение: 2 176,40 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – 2 176,40 млн. руб. Источники финансирования Программы: - федеральный бюджет; - окружной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники Мероприятия, включенные в данную Программу, могут быть профинансированы при реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Износ объектов: - электроснабжения – 25%; - теплоснабжения - 50%; - водоснабжения - 35% - водоотведения - 30%; - газоснабжения - 20%. Уровень потерь: - электроснабжения - 8%; - теплоснабжения – 9,8%; - водоснабжения – 5% - газоснабжения - 0%. |

# 1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса городского округа город Мегион

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на 2011 – 2020 годы (далее - Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городского округа город Мегион на  2011 – 2020.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры  города как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории городского округа город Мегион.

# 2 Краткая характеристика городского округа город Мегион

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь – 50,51 км² (8 515 га)

- Среднегодовая численность населения (2010 г.) – 56,3 тыс. чел.

  - Темп снижения (2010/2007 г.) – 98%

- Объем отгруженной продукции промышленного производства (2010 г.) – 107,2 млрд. руб.

  - Темп снижения (2009/2007 гг.) – 89%

- Общая площадь жилищного фонда (2009 г.) – 1 048,3 тыс. м2

  - Темп роста (2009/2007 гг.) – 104%

- Введено в действие жилых домов (2010 г.) – 6,4 тыс. м2

- Число источников (2010 г.):

- теплоснабжения – 6 ед.

- водоснабжения – 2 ед.

- газоснабжения – 1 ед.

- санкционированная свалка – 1 ед.

- Протяженность сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 146,9 км

- водопроводных – 145,8 км

- канализационных – 115,7 км

- электрических –  229,4 км

- газовых –  27,1 км

- Отпущено коммунальных ресурсов (2010 г.):

- тепловой энергии –  590,5 тыс. Гкал

- воды – 3939 тыс. м3

- пропущено сточных вод – 3742 тыс. м3

- захоронение, утилизация твердых бытовых отходов и ПО – 137 тыс. м3

- электрической энергии – 165,9 тыс. кВт•ч

- газа –  108,7 млн. м3

Городской округ город Мегион расположен на севере Западной Сибири, в центре Среднеобской низменности, на правом берегу реки Обь, на крутой излучине при впадении протоки Меги, в 15 км от железнодорожной станции, в 380 км к востоку от г. Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от г. Тюмени и входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (рис. 1).

Географически городской округ город Мегион расположен на 61' 01'' широты, 76' 12'' долготы, высота над уровнем моря - 45 м.

Рисунок 1. Географическое положение городского округа город Мегион

Источник: http://www.admhmao.ru/obsved/frame.htm

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Железнодорожный вокзал «Мегион» расположен на железнодорожной магистрали Сургут – Нижневартовск в п.г.т. Высокий. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из аэропорта г. Нижневартовска, расположенного в 30 км от г. Мегиона и 48 км от п.г.т. Высокий. По автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения («г. Сургут г. Нижневартовск», «г. Мегион – г. Покачи») городской округ город Мегион имеет выход на города Нижневартовск, Лангепас, Покачи, Сургут. Посредством водного транспорта осуществляются грузовые перевозки в город Мегион по реке Оби, протокам Мега и Мулка.

## 2.1 Климат

Климат городского округа город Мегион является резко–континентальным и характеризуется суровой зимой, с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, непродолжительным теплым летом, весной с поздними и осенью с ранними заморозками.

Среднегодовая температура воздуха составляет -3,4 0С. Средняя температура января составляет -22,0 0С, средняя температура июля +16,9 0С. Количество осадков за ноябрь-март составляет 209 мм, за апрель-октябрь – 467 мм (табл.1).

Таблица 1

Климатические параметры городского округа город Мегион

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -55 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -48 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -47 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 209 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 23,6 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 19,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 21,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 467 |
| Суточный максимум осадков | мм | 68 |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август |  | С |

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология.

При разработке Программы  учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

## 2.2 Административное деление

Границы городского округа город Мегион установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В состав городского округа город Мегион входят два населенных пункта: город Мегион (далее – г. Мегион), являющийся административным центром муниципального образования, и посёлок городского типа Высокий (далее – п.г.т. Высокий), административно подчиненный администрации города Мегиона. Общая площадь границ городского округа город Мегион составляет 50,51 км² (8 515 га).

Таблица 2

Описание границ городского округа город Мегион

| Точка | Описание границы | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Т1 заложена на песчаном пляже на правом берегу реки Обь. От данной точки граница следует в северо-восточном направлении по пойме реки Обь, далее пересекает пять нефтепроводов. Восточнее границы расположен г. Мегион. Затем граница пересекает дорогу с покрытием и следует вдоль железной дороги в северо-западном направлении, далее пересекает железную дорогу и проходит по березово-сосновому лесу до Т2, которая заложена в юго-восточном углу квартала N 4, затем следует по восточным границам кварталов N 67, 68, 69, 61, 56, 51, 50, 43, 20, 13, 9, 8 | 25,52 км |
| 2 - 3 | От Т2 граница следует в северо-восточном направлении. Часть границы проходит вдоль русла реки Ватинский Еган. Граница проходит по кварталам N 4, 2, 382, 3. Южнее данного отрезка границы расположен п.г.т. Высокий. Т3 заложена в южной части квартала N 3 | 3,95 км |
| 3 - 4 | От Т3 граница следует в южном направлении западнее русла реки Ватинский Еган, затем, меняя свое направление на юго-восточное, пересекает дорогу с покрытием, железную дорогу и следует вдоль железной дороги по березово-сосновому лесу, пересекает реку Ватинский Еган и некоторое время следует по ее руслу до Т4, которая заложена на дороге с покрытием. Граница проходит по кварталам N 3, 7, 10, 12, 15, 21, 25, 26, 27, 35, 39, 40 | 14,24 км |
| 4 - 5 | От Т4 граница следует в восточном направлении вдоль железной дороги по северной границе квартала N 73, затем меняет свое направление на южное и проходит по восточной границе квартала N 73. Далее следует в восточном направлении до озера Половинное, затем пересекает дорогу и следует вдоль русла протоки Мега в западном направлении до Т5 | 5,36 км |
| 5 - 1 | От Т5 граница следует в юго-западном направлении по правому берегу протоки Мега, с юго-востока огибая г. Мегион. Далее граница проходит в восточном направлении вдоль правого берега реки Обь до Т1 | 16,46 км |

Источник: Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Территория г. Мегиона граничит с межселенными территориями Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

## 2.3 Население

По предварительным данным переписи населения среднегодовая численность населения

г. Мегиона в  2010 г. составила 56,3 тыс. чел., что на 2% ниже уровня 2009 г.

В 2009 г. среднегодовая численность населения городского округа город Мегион составила 4% (58,1 тыс. чел.) от среднегодовой численности населения в ХМАО – Югра (табл. 3).

В 2009 г. из общей численности населения городского округа город Мегион 85% проживает в г. Мегионе и 15% в п.г.т. Высокий.

Таблица 3

Численность населения городского округа город Мегион

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2010/2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 57,3 | 57,8 | 58,1 | 56,3 | 98 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Мегион | тыс. чел. | 48,7 | 49,0 | 49,2 | н.д. | - |
|  | п.г.т. Высокий | тыс. чел. | 8,6 | 8,8 | 8,9 | н.д. | - |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 515 | 571 | 511 | 492 | 96 |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) | чел. | 119 | -299 | -211 | -448 | - |

Источник:

1. Демографический ежегодник (2006-2010): Стат. сб. в 4-х частях. Ч.2./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2010. – 347с.

2. Доклад главы города Мегиона «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

По предварительным данным переписи населения (при этом была не охвачена часть населения, находящаяся вне города) в течение 2009–2010 гг. численность населения городского округа город Мегион сократилась на 3%, при этом в течение 2007–2009 гг. наблюдалась стабильная тенденция роста численности населения.

В течение анализируемого периода наблюдается естественный прирост населения. В 2010 г. естественный прирост составил 492 чел. Темп снижения 2010/2007 гг. – 96%.

Несмотря на естественный постоянный прирост населения, наблюдаемый в течение последних четырех лет, складывается следующая ситуация: увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста (темп роста 2009/2007 гг. – 118%), доля людей трудоспособного возраста сокращается (темп снижения 2009/2007 гг. – 99,6%), что приводит к демографическому старению населения.

В 2010 г. миграционная убыль населения городского округа город Мегион составила 448 чел, при этом миграционная убыль населения наблюдается в течение 2008–2010 гг. (темп роста 2010/2008 гг. – 150%).

## 2.4 Характеристика экономики городского округа города Мегион

В 2010 г. объем отгруженной промышленной продукции собственного производства составил 107 224,6 млн. руб. Темп снижения 2010/2007 гг. – 89% (табл. 4). При этом в течение 2009–2010 гг. объем отгруженной промышленной продукции увеличился на 4%.

Объем промышленного производства городского округа город Мегион обеспечивается за счет добычи полезных ископаемых, доля которых в общем, объеме отгруженной промышленной продукции собственного производства в 2010 г. составила 93%.

Таблица 4

Структура отгруженных товаров на территории

городского округа город Мегион в 2007–2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2010/2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства | млн. руб. | 120 548,4 | 111 725,8 | 102 647,2 | 107 224,6 | 89 |
|  | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 117 675,7 | 108 015,3 | 96 480,3 | 99 982,9 | 85 |
|  | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 087,5 | 1 796,9 | 1 766,8 | 1 509,1 | 139 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1 785,2 | 1 913,6 | 4 400,1 | 5 732,6 | 321 |
| 2 | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» | млн. руб. | 6 280,0 | 7 087,7 | 5 377,7 | 7 997,8 | 127 |

Источник:

1. Промышленное производство (2005-2009): Стат. сб. в 2-х частях. Ч.2./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2010. – 310с.

2. Строительство Тюменской области (2005-2009): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2010. – 228с.

3. Доклад главы города Мегиона «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

В течение 2009–2010 гг. наблюдается тенденция снижения объемов добычи нефти и газа на территории городского округа город Мегион, обусловленное высокой степенью выработки запасов месторождений. Годовой объем добычи нефти за 2010 г. по недропользователю ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» сократился на 8% (составил 10 983,2 тыс. т), объём добычи газа сократился на 9% (составил 764,2 млн. м³).

Объём продукции обрабатывающих производств за 2010 г. составил 1 330,9 млн. руб., что на 39% выше уровня 2007 г. Основными видами экономической деятельности «Обрабатывающие производства» являются производство пищевых продуктов, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования связи, обработка древесины и производство изделий из дерева, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования предприятий нефтегазовой отрасли.

Таким образом, нефтегазодобыча является градообразующей отраслью городского округа город Мегион, целесообразным является ее дальнейшее развитие в сочетании со стимулированием реализации инвестиционных проектов в альтернативных отраслях экономики.

Среднегодовая численность работников

По состоянию на 01.01.2011 численность экономически активного населения городского округа город Мегион составила 39 963 человека, численность занятого в экономике – 34 057 человек. По сравнению с предыдущим годом численность экономически активного населения сократилась на 14%.

Большая часть населения (82%) занята на крупных и средних предприятиях. Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям городского округа город Мегион в 2010 г. составила 28 605 чел. В течение 2009 – 2010 гг. численность работников увеличилась на 7%.

Из общего числа занятых в крупных и средних предприятиях 25% заняты в добыче полезных ископаемых, 17% - в транспорте и связи, 12% - в строительстве.

Уровень безработицы в городском округе город Мегион на 01.01.2011 составил 1,4% от численности экономически активного населения. Численность официально признанных безработными граждан в 2010 г. составила 592 чел., что 26% ниже показателя 2009 г.

Анализ  заработной платы работников по отраслям экономики

Среднемесячная заработная плата одного работника по городскому округу город Мегион в 2010 г. составила  35 686,8 руб. Темп роста 2010/2009 гг. – 105%.

Наибольший размер заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых – 48 993,3 руб. (на 37% выше среднего уровня);

- государственное управление и обеспечение военной безопасности – 46 637,0 руб. (на 31% выше среднего уровня);

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 38 901,1 руб. (на 9% выше среднего уровня).

Наименьший размер заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- гостиницы и рестораны – 19 099 руб. (на 46% ниже среднего уровня);

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 21 271,9 руб. (на 40% ниже среднего уровня);

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 21 540,2 руб. (на 40% ниже среднего уровня).

Среднемесячная заработная плата одного работника по городскому округу город Мегион в 2010 г. на 18% ниже среднемесячной заработной платы одного работника по ХМАО – Югра.

Анализ инвестиционных вложений в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Объем инвестиций в основной капитал в 2010 г. в городском округе город Мегион составил 22 888,7 млн. руб., что на 14% выше уровня 2009 г.

Основным источником инвестиций являются собственные средства организаций – 96% всего объема инвестиций в 2010 г., 4% - привлеченные средства.

В течение 2009 – 2010 гг. структура источников инвестиций не претерпела значительных изменений: сохранилась высокая доля собственных средств и низкая доля привлеченных средств.

Дальнейший рост инвестиций во все сектора экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

## 2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

### 2.5.1 Жилищный фонд

В течение 2007 – 2009 гг. общая площадь жилищного фонда городского округа город Мегион увеличилась на 4% и в 2009 г. составила 1 048,3 тыс. м2 (табл. 5), в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 320,2 тыс. м² (31% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 728,1 тыс. м² (69% от общей площади жилищного фонда).

Таблица 5

Характеристика жилищного фонда городского округа город Мегион в 2007 – 2009 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста 2009/2007гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число жилых зданий (домов), единиц | ед. | 1 254 | 1 289 | 1 318 | 105 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 1 010,7 | 1 029,8 | 1 048,3 | 104 |
|  | частный | тыс. м2 | 718,5 | 725,4 | 728,1 | 101 |
|  | муниципальный | тыс. м2 | 292,2 | 304,4 | 320,2 | 110 |
|  | Площадь жилищного фонда в среднем на 1 жителя | м2/ чел. | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 103 |
| 3 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда района | % | 29 | 30 | 31 | 106 |
| 4 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 80,5 | 76,7 | 76,7 | 95 |
| 5 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде | % | 8 | 7 | 7 | 91 |
| 6 | Удельный вес площади, оборудованной |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
|  | канализацией | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
|  | отоплением | % | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 100 |
|  | газом | % | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 214 |
|  | горячим водоснабжением | % | 75,0 | 75,5 | 75,8 | 101 |
|  | напольными электроплитами | % | 97,8 | 97,3 | 97,1 | 99 |

Источник:  Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области  (2005-2009): Стат.сб. в 2-х томах. Т.2 /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области .– Т., 2010. – 222 с.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа город Мегион с 2007  по 2009 г. снизилась на 5%  и в 2009 г. составила 7% от общей площади жилищного фонда района (76,7 тыс. м²).

Благоустройство жилищного фонда городского округа город Мегион характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением – 99,4% жилищного фонда (1 042,0 тыс. м2);

- оборудовано горячим водоснабжением – 75,8% жилищного фонда (794,6 тыс. м2);

- оборудовано холодным водоснабжением и канализацией – 99,4% жилищного фонда (1 042,0 тыс. м2);

- оборудовано газом – 1,5% жилищного фонда (15,7 тыс. м2).

Средняя обеспеченность населения городского округа город Мегион жильем в 2009 г. составила 18,0 м² на 1 жителя. Средняя обеспеченность населения жильем по городского округа город Мегион ниже аналогичного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра (18,5 м² на 1 жителя) и показателя по РФ (22,4 м² на 1 жителя). В 2010 г. средняя обеспеченность населения городского округа город Мегион жильем составила 18,7 м² на 1 жителя.

В 2010 г. объем ввода в действие жилых домов составил 6,41 тыс. м² общей площади, что на 74% ниже уровня 2007 г. В 2009 г. объем ввода в действие жилых домов составил 25,8 тыс. м² общей площади. Темп роста ввода жилых домов в период с 2007 г. по 2009 г. составил 103%, при этом ввод в действие жилых домов на 1 000 населения увеличился на 2%.

Таблица 6

Ввод в действие жилых домов в городском округе город Мегион в 2007 – 2009 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста/ снижения 2010/2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие жилых домов | м2 | 24 983 | 12 073 | 25 768 | 6 410 | 26 |
| 2 | Ввод в действие жилых домов на 1000 населения | м2/1000 чел. | 436,0 | 208,9 | 443,6 | 113,9 | 26 |

Источник:

1. Строительство в Тюменской области  (2005-2009): Стат.сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области .– Т., 2010. – 228 с.

2. Доклад главы города Мегиона «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

Согласно проекту генерального плана городского округа город Мегион, предусматривается увеличение жилищного фонда к 2030 г. до 1 690 тыс. м2 (рост к уровню 2010 г. на 38%). Ввод жилья вызовет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение потребности в коммунальных услугах.

### 2.5.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям городского округа город Мегион и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация ТБО.

Теплоснабжение

В 2009 г. число источников теплоснабжения на территории городского округа город Мегион составило 7 ед., из них мощностью до 3 Гкал/ч – 1 ед. Суммарная мощность источников теплоснабжения в 2009 г. составила 555,2 Гкал-ч, что на 1% ниже уровня 2007 г.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении в 2009 г. составила 147,5 км, из них 13% нуждаются в замене.

Общий объем произведенной тепловой энергии в 2009 г. составил 826 тыс. Гкал, темп роста 2009/2007 гг. – 107%.

Объем полезного отпуска тепловой энергии всем потребителям городского округа город Мегион составил 562 тыс. Гкал, что на 0,4% выше уровня предыдущего года. В общем, объеме полезного отпуска тепловой энергии потребителям 58% отпущено населению, 10% - бюджетофинансируемым организациям.

В течение 2007 – 2009 гг. потери тепловой энергии увеличились на 33% и в 2009 г. составили 30% к отпуску тепловой энергии (242 тыс. Гкал).

Услуги теплоснабжения на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

Водоснабжение

В 2010 г. число водопроводов на территории городского округа город Мегион составило 2 ед. Установленная производственная мощность водопровода в 2010 г. составила 20,2 тыс. м³/сут.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в 2010 г. составило 12,3 км, одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети – 94,6 км.

Общий объем поданной воды в сеть в 2010 г. составил 4 629 тыс. м³. В 2010 г. пропущено через очистные сооружения 81% поданной в сеть воды.

В 2010 г. объем реализации воды потребителям городского округа город Мегион составил 3 939 тыс. м3, темп снижения 2010/2008 гг. – 93%. Объем отпуска воды населению городского округа город Мегион составил 3 374 тыс. м3, что на 7% ниже 2008 г. и составляет 86% от общего объема отпущенной воды. В общем, объеме отпуска воды бюджетофинансируемым организациям отпущено 7%.

В течение 2008 – 2010 гг. утечки и неучтенный расход воды увеличились в 1,7 раза и в 2010 г. составили 15% к объему подачи воды в сеть.

Услуги водоснабжения на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2010 г. число канализаций на территории городского округа город Мегион составило 3 ед., число канализационных насосных станций составило 18 ед. установленной мощностью 42,3 тыс. м³ (темп роста 2010/2008 гг. – 185%). Установленная пропускная способность очистных сооружений в 2010 г. 17,7 тыс. м³/сут.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети в 2010 г. составило 48,6 км, что на 8% выше уровня 2008 г.

В 2010 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей городского округа город Мегион, составил 4 994 тыс. м3, темп увеличения 2010/2008 гг. – 101%.

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов городского округа город Мегион осуществляется от Тюменской энергосистемы. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 35 кВ через двухцепные ВЛ-35 кВ.

Опорными центрами питания г. Мегион являются:

- ПС 220/110/35 кВ «Кирьяновская» 2х125 МВА;

- ПС 110/35/6 кВ «Таежная» 2х25 МВА;

- ПС 110/35/6 кВ «Мартыновская» 2х40 МВА.

Распределение электрической мощности по городу осуществляется на напряжениях 6 кВ и 10 кВ через семь подстанций 35/6 кВ, 35/10 кВ:

- ПС 35/6 кВ «Город» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Северная» 2х16 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Автовокзал» 2х6,3 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Геолог» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Котельная» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Заречная» 2х6,3 МВА;

- ПС 35/10 кВ «Южная» 2х10 МВА.

Опорным центром питания п.г.т. Высокий является ПС 10/35/6 кВ «Северо-Ватинская». Распределение электрической мощности по п. Высокий осуществляется на напряжениях 6 кВ и 10 кВ через подстанции 35/6 кВ, 35/10 кВ:

- ПС 35/10 кВ «ЛПХ» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «К-30» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «К-28» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «МБПТО и КО» 2х4 МВА.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ПС 35/10(6) кВ – 133,2 МВА.

Передачу и распределение электроэнергии в г. Мегионе осуществляет предприятие ОАО «Городские электрические сети» (далее по тексту ОАО «ГЭС»).

Общая протяженность воздушных линий 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ составляет 158,56 км.

Газоснабжение

Общая протяженность газопроводов в 2010 г. составила 27,1 км, из которых 97% (26,3 км) газопроводы высокого давления, 3% (0,76 км) газопроводы среднего давления.

Объем реализации попутного нефтяного, сухого отбензиненного и других видов газа в  2010 г. составил 108 636,9 тыс. м³, в т.ч. коммунально-бытовым потребителям 99%, промышленным потребителям – 0,8%, населению – 0,2%.

Утилизация (захоронение) ТБО

Централизованный вывоз ТБО, образующихся на территории городского округа город Мегион, осуществляется на санкционированную свалку, расположенную в 15 км от г. Мегион в районе развилки автодорог Мегион – Высокий – Лангепас.

Санкционированная свалка эксплуатируется с 1978 г. Площадь свалки – 13,8 га. Высота складирования 12 м. Фактический объем накопления отходов за весь период эксплуатации составил 1 078,9 тыс. м3.

Годовой объем принятых на захоронение (утилизацию) отходов в 2010 г. составил 137,0 тыс. м3. Основным потребителем услуг по захоронению твердых бытовых отходов является население, доля которого в структуре потребления – 62%.

За 2010 г. утилизировано 1,5 т медицинских отходов больниц и лечебно-оздоровительных учреждений и 6,7 т отходов органического происхождения.

## 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

  - Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований           субъектов РФ».

  - Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

  - Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 – 2011 гг.».

  - Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 – 2013 гг.».

  - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

  - Закон Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и платежеспособной предельной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения городского округа город Мегион за   2010 г. базируется на следующих показателях (табл. 8):

- среднедушевой доход населения за 2010 г. – 21 854 руб.;

- фактическая величина платежей граждан по городскому округу город Мегион за жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 площади – 74,90 руб. в месяц;

- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в ХМАО – Югра – 90,20 руб. в месяц;

- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 площади городского округа город Мегион  – 79,63 руб. в месяц, п.г.т. Высокий – 83.56 руб. в месяц.

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

Фактическая величина платежей граждан городского округа город Мегион в 2010 г. – 74,90 руб./м2 в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ определяет максимальный размер стоимости услуг, который может быть оплачен гражданами, исходя из сложившегося среднедушевого дохода населения.

Расчет произведен согласно «Методическим рекомендациям по формированию системы сравнительных показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов РФ», утвержденным Приказом Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Д х 22

П пред. = ---------------- ,                                                         (Формула 1)

100 х 18

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 – установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел., м2;

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

Таблица 7

Расчет предельной величины платежей населения                                                                       городского округа город Мегион на 2010 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ» Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 2 | Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения | м2 | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 34 787 | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | руб./м2 | 425,17 | Расчет по формуле 1 |

При сложившемся на территории городского округа город Мегион  среднедушевом доходе населения в месяц, предельно допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2010 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 425,17 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан в 2010 г. не превысила предельного уровня платежей и составила 18% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО – Югра на 2010 г. установлен в размере 90,20 руб. (табл. 8).

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2009 – 2011 гг.».

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по г. Мегиону  установлен в размере 79,63 руб. (региональный стандарт стоимости для городского округа город Мегион составляет 1 433,32 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2). Для п.г.т. Высокий региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц установлен в размере 83,56 руб.

Основание:

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 28.12.2009 № 342-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» (на 2010 год).

- Закон ХМАО – Югры № 57–оз от 06.07.2005 «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югра».

Фактическая величина платежей граждан городского округа город Мегион в 2010 г. на 17% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 6–10% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 8

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан городского округа город Мегион за 2010 г.,  руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц

| Фактическая величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. |  |  |  |  |
| 74,90 | 267,10 | 90,20 | г. Мегион | 79,63 |
|  |  |  | п. г.т. Высокий | 83,56 |

Вывод: проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения городского округа город Мегион за 2010 г. (фактическая величина платежей граждан за 1 м² на 82% ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из среднедушевого дохода населения).

## 2.7 Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг городского округа город Мегион определены на основании  предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2011 – 2020 гг. и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2011 – 2013 гг.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2011 – 2020 гг.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2011 – 2020 гг. определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги за 2010 г. (п. 2.6).

При сложившихся на территории городского округа город Мегион среднедушевом доходе населения в месяц, максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи расчетная предельная величина платежа за жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 в месяц составит (табл. 9):

- 2011 г. – 456,59 руб./м2;

- 2012 г. – 471,55 руб./м2;

- 2013 г. – 491,57 руб./м2;

- 2014 г. – 510,97 руб./м2;

- 2015 г. – 536,52 руб./м2;

- 2016 г. – 563,35 руб./м2;

- 2017 г. – 591,52 руб./м2;

- 2018 г. – 621,09 руб./м2;

- 2019 г. – 652,15 руб./м2;

- 2020 г. – 684,75 руб./м2.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на    2011 – 2013 гг.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО – Югра на 2011 г. установлен в размере 98,10 руб., на 2012 г. – 106,60 руб., на 2013 г. – 115,90 руб.

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 – 2013 годы».

Таблица 9

Расчет предельной величины платежей населения городского округа город Мегион на 2011 – 2020 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ» Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 2 | Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения | м²/ чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 37 357 | 38 581 | 40 219 | 41 807 | 43 897 | 46 092 | 48 397 | 50 817 | 53 358 | 56 025 | Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг. Оценочные данные на 2015 – 2020 гг. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | руб./ м2 | 456,59 | 471,55 | 491,57 | 510,97 | 536,52 | 563,35 | 591,52 | 621,09 | 652,15 | 684,75 | Расчет по формуле 1 |

Примечание:

Расчет произведен на основании прогнозных данных, результаты носят оценочный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития ХМАО – Югры и городского округа город Мегион.

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан городского округа город Мегион на 2011 – 2013 гг.  представлен в табл. 10.

Таблица 10

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан городского округа город Мегион на 2011 – 2013 гг.,  руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц

| Ожидаемая величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. |  |  |  |  |
| оценка – 80,52 | 272,82 | 98,10 | г. Мегион | 97,40 |
|  |  |  | п. г.т. Высокий | 87,22 |
| 2012 г. |  |  |  |  |
| оценка – 85,11 | 285,16 | 106,60 | г. Мегион | не установлен оценка – 102,96 |
|  |  |  | п. г.т. Высокий | не установлен оценка – 92,19 |
| 2013 г. |  |  |  |  |
| оценка – 89,87 | 296,33 | 115,90 | г. Мегион | не установлен оценка – 108,72 |
|  |  |  | п. г.т. Высокий | не установлен оценка – 97,35 |

Вывод: проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения городского округа город Мегион на 2011–2013 гг. Предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц,  на 2011–2013 гг. в 2,7 – 2,8 раза выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади в месяц.

# 3 Прогноз развития городского округа город Мегион

## 3.1 Определение динамики численности населения и его возрастной структуры

Расчет прогноза численности населения городского округа город Мегион произведен в 2-х вариантах:

- минимальная оценка – прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 г. методом  построения линейных трендов с учетом Прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2012 г.и на плановый период 2013 и 2014 гг.;

- максимальная оценка – прогноз в соответствии с проектом генерального плана городского округа город Мегион (вероятностный сценарий развития).

Расчет прогноза численности населения городского округа город Мегион по минимальной оценке на 2011 – 2014 гг. произведен с учетом  данных Прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг., а на 2015 – 2020 гг. с учетом фактически сложившихся тенденций и прогноза миграционного и естественного движения населения до 2020 г. методом  построения линейных трендов.

По минимальной оценке при сохранении существующей динамики естественной и миграционной убыли населения прогнозная среднегодовая численность населения городского округа город Мегион в 2020 г. составит 57,5 тыс. чел., что на 2% выше уровня 2010 г. (табл. 11).

По максимальной оценке в соответствии вероятностным (основным) сценарием проекта генерального плана городского округа город Мегион среднегодовая численность населения городского округа город Мегион в 2020 г. составит 63,8 тыс. чел., что на 9% выше уровня 2010 г. (табл. 12).

Прогнозирование численности населения до 2030 года в проекте генерального плана городского округа город Мегион выполнено методом «передвижки возрастов», который предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определено с помощью коэффициента дожития. Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использован коэффициент рождаемости, принимаемый за константу в течение расчетного срока. Численность новорожденных на следующий год определена умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на 2011–2020 гг. принята среднегодовая численность населения городского округа город Мегион по максимальной оценке в количестве 63,8 тыс. чел. (в соответствии с проектом генерального плана городского округа город Мегион).

Таблица 11

Прогноз численности населения городского округа город Мегион до 2020 г. по минимальной оценке

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Темп роста 2015/2010 гг., % | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста 2020/2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец года | тыс. чел. | 57,53 | 57,90 | 58,20 | 56,38 | 56,42 | 56,48 | 56,57 | 56,67 | 56,78 | 101 | 56,91 | 57,05 | 57,21 | 57,39 | 57,58 | 102 |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | тыс. чел. | 0,52 | 0,57 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 98 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 98 |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) | тыс. чел. | 0,12 | -0,30 | -0,21 | -0,45 | -0,44 | -0,42 | -0,40 | -0,39 | -0,37 | 83 | -0,36 | -0,34 | -0,33 | -0,31 | -0,30 | 66 |
| 4 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 57,2 | 57,7 | 58,1 | 56,4 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,7 | 101 | 56,8 | 57,0 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 102 |
| 5 | Коэффициент естественного прироста | на 1000 чел. | 9,00 | 9,89 | 8,80 | 8,78 | 8,56 | 8,61 | 8,63 | 8,65 | 8,59 | 98 | 8,56 | 8,54 | 8,51 | 8,47 | 8,44 | 96 |
| 6 | Коэффициент миграционного прироста | на 1000 чел. | 2,08 | -5,18 | -3,63 | -7,95 | -7,80 | -7,53 | -7,07 | -6,88 | -6,59 | 83 | -6,30 | -6,01 | -5,72 | -5,43 | -5,15 | 65 |
| 7 | Возрастная структура населения г. Мегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 102 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 104 |
|  |  | % | 20,2 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 101 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 102 |
|  | трудоспособного возраста | тыс. чел. | 34,8 | 34,5 | 34,4 | 33,0 | 32,7 | 32,4 | 32,2 | 31,9 | 31,7 | 96 | 31,5 | 31,2 | 31,0 | 30,8 | 30,6 | 93 |
|  |  | % | 71,0 | 70,2 | 69,6 | 69,0 | 68,3 | 67,7 | 67,0 | 66,4 | 65,8 | 95 | 65,1 | 64,5 | 63,9 | 63,2 | 62,6 | 91 |
|  | старше трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 131 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 164 |
|  |  | % | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 130 | 14,5 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 160 |

Таблица 12

Прогноз численности населения городского округа город Мегион до 2020 г. по максимальной оценке

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Темп роста 2015/2010 гг., % | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста 2020/2010 гг., % | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец года | тыс. чел. | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,5 | 61,1 | 61,7 | 105 | 62,2 | 62,6 | 63,1 | 63,5 | 64,0 | 109 | 68,0 |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | тыс. чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 82 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 65 | 0,14 |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) | тыс. чел. | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 58,5 | 59,0 | 59,6 | 60,2 | 60,8 | 61,4 | 105 | 61,9 | 62,4 | 62,9 | 63,3 | 63,8 | 109 | 67,8 |
| 5 | Коэффициент естественного прироста | на 1000 чел. | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 78 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 60 | 2 |
| 6 | Коэффициент миграционного прироста | на 1000 чел. | -3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 106 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 112 | 14,96 |
|  |  | % | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,2 | 21,2 | 101 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 102 | 22,0 |
|  | трудоспособного возраста | тыс. чел. | 40,5 | 40,5 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 100 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,3 | 40,2 | 99 | 38,08 |
|  |  | % | 69,0 | 68,4 | 67,8 | 67,1 | 66,5 | 65,9 | 96 | 65,3 | 64,7 | 64,0 | 63,4 | 62,8 | 91 | 56,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 135 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 171 | 14,96 |
|  |  | % | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 129 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 157 | 22,0 |

## 3.2 Определение динамики и структуры доходов и расходов населения и бюджета города

Динамика и структура доходов и расходов населения города

Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от размера которых главным образом зависит степень удовлетворения личных потребностей.

Основными источниками доходов населения являются:

− заработная плата и другие выплаты, которые работники получают за свой труд (в денежной или натуральной форме);

− социальные выплаты;

− доходы от собственности (например, платежи за использование финансовых активов, зданий, земли, авторских прав, патентов и т.д.).

Возможны и другие источники дохода (выигрыш в лотерею, приз за победу в соревновании, конкурсе и т.д.).

Структура денежных доходов населения за 2010 г. была следующей: оплата труда – 62,42 %; пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты – 10,47 %, доходы от собственности и другие доходы – 27,1 %.

По сравнению с соответствующим периодом 2009 г. произошло значительное перераспределение в структуре денежных доходов в сторону увеличения доли доходов от собственности и социальных выплат. При росте удельного веса доходов в виде оплаты труда на 11,97 % прирост соответствующих показателей 2010 г. составил 28,16 и 5,84 % (табл.13).

За 2010 г. наблюдается снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. В сравнении с 2009 г. снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 2,44 %.

Ежегодно повышается величина прожиточного минимума, повышается размер пенсий и социальных выплат.

Динамика роста оплаты труда в г. Мегионе в целом повторяла среднерегиональную. Размер среднемесячной заработной платы стабильно увеличивался и составлял в 2008 г. – 32513,8 руб., 2009 г. – 33680,4 руб., 2010 г. – 35686,8 руб. однако средний уровень оплаты труда в городе уступает среднеокружному.

Наиболее высокая заработная плата у работников добывающей промышленности: за 2009 г. – 46379,4 руб., 2010 г. – 48933,3 руб. Наименьшая заработная плата в оптовой и розничной торговле: за 2009 г. – 14605,2 руб., 2010 г. – 21540,2 руб.

Таблица 13

Структура денежных доходов населения города Мегиона

| Вид доходов | 2008 г., млн. руб. | 2009 г., млн. руб. | 2010 г., млн. руб. | Структура, % | Темп прироста 2010/2009 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов |  | 18977,6 | 21409,3 | 100 | 11,36 |
| в т.ч., |  |  |  |  |  |
| оплата труда | 12135,7 | 11765 | 13364,6 | 62,42 | 11,97 |
| социальные выплаты |  | 1610,9 | 2242,3 | 10,47 | 28,16 |
| доходы от собственности |  | 3228,9 | 3429,2 | 16,02 | 5,84 |
| прочие доходы |  | 2372,8 | 2373,2 |  | 0,02 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |  | 7823 | 8626 | 11,08 | 9,31 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | 4,5 | 4,2 | 4,1 |  | -2,44 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Мегиона | 32513,8 | 33680,4 | 35686,8 |  | 5,62 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий по ХМАО-Югр | 38744,9 | 40448,7 | 43783,8 |  | 7,62 |

Скорость изменения реальных доходов зависит от трех факторов: темпов роста номинальных доходов, изменения ставок налоговых платежей и изменения покупательной способности денег.

Номинальные денежные доходы населения за январь−декабрь 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. увеличились на 16 %, но реальные располагаемые доходы возросли лишь на 8,63 %.

Таблица 14

Динамика доходов населения г. Мегиона

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Денежные доходы на душу населения, тыс. руб. | 24441 | 29986 | 34787 |
| Средний размер назначенной пенсии в месяц, тыс. руб. | 8621 | 8449 | 11610 |
| Реальные располагаемые денежные доходы в % к предыдущему году | 100,2 | 90,9 | 108,63 |
| Реальный размер назначенной пенсии |  | 114 | 126,9 |

Укрупненная структура расходов по целевому назначению включает следующие группы.

1. Покупка товаров и продуктов питания.

2.Обязательные платежи и разнообразные взносы.

3. Прочие расходы.

Таблица 15

Структура расходов населения г. Мегиона

| Показатели | 2008 г., млн. руб. | 2009 г., млн. руб. | 2010 г., млн. руб. | Темп прироста, 2009/2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы населения | 17111,5 | 17011,8 | 17461,6 | 2,58 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| покупка товаров и оплата услуг | 10058,0 | 9983,48 | 10150,1 | 1,64 |
| из них покупка товаров | 6807,1 | 6902,7 | 6991,6 | 1,27 |
| услуги общественного питания | 1429,7 | 1102,4 | 1087,62 | -1,36 |
| объем платных услуг | 1821,2 | 1989,38 | 2070,6 | 3,92 |
| Обязательные платежи и разнообразные взносы | 1401,2 | 1300,3 | 1329,6 | 2,20 |
| Прочие расходы | 5652,3 | 5728 | 5981,9 | 4,24 |

Проведенный анализ уровня жизни населения г. Мегиона свидетельствует о превышении суммы доходов населения над его расходами, дает представление о приросте активов в форме денежной наличности.

Анализ материального благосостояния проведен не только на учете общей суммы расходов на приобретение перечисленных товаров и услуг, но и на изучении их структуры. К наиболее важным потребностям человека, которые удовлетворяются в первую очередь, относится питание, поэтому показатели удельного веса расходов на питание используются в качестве индикаторов уровня жизни населения. Чем ниже их доля, тем выше уровень благосостояния общества. В 2009 г. доля расходов на услуги общественного питания составила 6,48 %, а с 2010 г. наблюдается снижение до 6,22 %.

Динамика и структура доходов и расходов бюджета города

В соответствии с нормой статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение местного бюджета и отчета об исполнении проводится в соответствии с исключительными полномочиями представительного органа местного самоуправления городского округа город Мегион.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы бюджета городского округа город Мегион формируются в соответствии с действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также неналоговых доходов (табл.16).

Доходы бюджета: 2008 г. – 3527854 тыс. руб., 2009 г. – 2979935 тыс. руб., 2010 г. – 3239811 тыс. руб.

Основным источником бюджета являлись налоговые доходы. За период с 2008−2010 гг. наблюдается тенденция снижения налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета с 83,56 % за 2008 г. до 76,88 % за 2010 г.

Основным источником налоговых доходов являлся налог на доходы физических лиц. Однако за 2009−2010 гг. по данному налогу наблюдается тенденция снижения с 700686,8 тыс. руб. до 627466,3 тыс. руб. соответственно. Темп снижения составил 10 %.

Доля неналоговых доходов бюджета города за прошедшие три года составила: в 2008 г. – 166511 тыс. руб., 2009 г. – 218648,2 тыс. руб.  (рост к 2008 г. 31,31 %), 2010 г. – 250410,4 тыс. руб. (рост к 2009 г. 14,53 %).

Основным источником неналоговых доходов является арендная плата за земельные участки.

Проводимая в городском округе бюджетная и налоговая политика направлена на мобилизацию собственных доходов бюджета в целях повышения уровня жизни и социальной защищенности населения, доступности и качества предоставляемых слуг, реализацию приоритетных национальных проектов.

При условии ограниченности бюджетных ресурсов основными задачами органов местного самоуправления в части социально-экономического развития городского округа становятся изыскание внутренних резервов для увеличения доходов бюджета и принятие мер по эффективности использования бюджетных ресурсов.

В целях увеличения доходов бюджета необходимо:

− эффективное управление муниципальной собственностью, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности на земельные участки;

− проведение мониторинга сумм недоимки, рассроченных и отсроченных платежей, а также объемов дебиторской задолженности перед бюджетом, оценки потерь бюджета города от недополученных доходов (с учетом инфляции).

Кроме этого, необходимо обратить внимание на повышение результативности бюджетных расходов, достоверности и объективности среднесрочного планирования (внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, целевых индикаторов), расширение сферы применения программно-целевых методов планирования. Особо важным становится вопрос об увеличении доходов бюджета города на основе изыскания внутренних резервов роста налоговых и неналоговых доходов.

Таблица 16

Анализ доходов бюджета городского округа город Мегион

| № п/п | Вид доходов | 2008 г., тыс. руб. | 2009 г., тыс. руб. | 2010 г., тыс. руб. | Темп роста, 2010 г./2009 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налоговые доходы, всего | 846038 | 868637 | 832611 | 96 |
| 1.1. | в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | налог на доходы физических лиц | 689267 | 700686,8 | 627466,3 | 90 |
| 1.2. | налоги на совокупный доход | 60096 | 54758,6 | 72228,9 | 132 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  | 20107,7 | 33009,9 | 164 |
|  | единый налог на вмененный доход |  | 34625,6 | 39131,3 | 113 |
|  | единый сельскохозяйственный налог |  | 25,3 | 87,7 | 347 |
| 1.3. | налоги на имущество | 89698,00 | 105756 | 110090,7 | 104 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | налог на имущество физических лиц |  | 6279,6 | 12891,4 | 205 |
|  | земельный налог |  | 11985,3 | 5071 | 42 |
|  | транспортный налог |  | 87491,1 | 92128,3 | 105 |
|  | прочие налоги и сборы |  |  |  |  |
| 1.4. | Государственная пошлина | 6775 | 7391,5 | 22786,1 | 308 |
| 1.5. | Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | 202 | 44 | 39 | 89 |
| 2. | Налоговые доходы в структуре собственных доходов, % | 83,56 | 79,89 | 76,88 | 96 |
| 4. | Неналоговые доходы | 166511 | 218648,2 | 250410,4 | 115 |
| 4.1 | в структуре, % | 16,44 | 20,11 | 23,12 |  |
| 5. | Доходы от предпринимательской деятельности | 126764,00 | 107823,3 | 94078 | 87 |
| 6. | Субсидии, дотации | 1744215 | 1136250,1 | 1423888 | 125 |
| 7. | Итого собственные доходы (за исключением доходов от предпринимательской деятельности и безвозмездных поступлений) | 1012549 | 1087285 | 1083021 | 100 |
| 7.1. | Собственные доходы в структуре бюджета | 28,70 | 37,02 | 33,43 | 90 |
| 8. | Субвенции | 644326 | 605375,5 | 638823,1 | 106 |
| 8.1 | в структуре, % | 18,26 | 20,61 | 19,72 | 96 |
| 9. | Доходы бюджета - всего | 3527854 | 2936734 | 3239811 | 110 |

Бюджет на 2008, 2009 и на 2010 гг. сформирован в разрезе полномочий муниципального образования и расходов на выполнение делегированных государственных полномочий. Данные полномочия распределены по отраслям бюджетной классификации расходов бюджета городского округа город Мегион (табл. 15).

Расходы бюджета составили: в 2008 г. – 3573061 тыс. руб., 2009 г. – 2979935 тыс. руб. (снижение к 2008 г. 19,9 %), 2010 г. – 3138973 тыс. руб. (рост к 2009 г. 5,33 %).

Наибольший удельный вес в структуре бюджета составляют расходы на образование, здравоохранение и спорт, что позволяет охарактеризовать бюджет как социально ориентированный.

Расходы социальной сферы (отраслей: образование, культура кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) составили: в 2008 г. – 2553123 тыс. р

уб., 2009 г. – 2179098 тыс. руб. (снижение к 2008 г. 17,16 %), 2010 г. – 2301286 тыс. руб. (рост к 2009 г. 5,6 %).

На (рис. 2) в состав прочих расходов включены расходы на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.

Рисунок 2. Социальная сфера в общих расходах бюджета городского округа город Мегион

В разрезе функциональной классификации расходов исполнение местного бюджета за 2008 − 2010 гг. характеризуется следующими показателями.

Расходы на образование: в 2008 г. – 1434293 тыс. руб., 2009 г. – 1279551 тыс. руб. (снижение к 2008 г. 12,09 %), 2010 г. – 1344551 тыс. руб. (рост к 2007 г. 26,15 %).

Расходы в сфере культуры: в 2006 г. – 120792,8 тыс. руб., 2007 г. – 138373 тыс. руб. (рост к 2006 г. 14,55 %), 2008 г. – 145277,9 тыс. руб. (рост к 2009 г. 5,08 %).

Расходы на здравоохранение и спорт: в 2008 г. – 783731 тыс. руб., 2009 г. – 706981 тыс. руб. (снижение к 2008 г. 10,85 %), 2010 г. – 701547 тыс. руб. (снижение к 2009 г. 0,77 %).

Расходы на мероприятия социальной политики: в 2008 г. – 215201 тыс. руб., 2009 г. – 104029 тыс. руб. (снижение к 2008 г. 106,87 %), 2010 г. – 133884 тыс. руб. (рост к 2009 г. 28,7 %).

Однако в настоящее время данные расходы не увязаны с реальными потребностями населения в получении муниципальных услуг, результатами деятельности исполнителей муниципальных услуг.

Рисунок 3. Структура расходов бюджета городского округа город Мегион

Формирование бюджетов за 2008−2009 гг. осуществлялось в условиях дефицита собственных средств муниципального образования (табл. 18).

Ресурсы бюджета на 2010 г. покрывают запланированные расходы, профицит бюджета составил 100838 тыс. руб.

Таблица 17

Основные параметры бюджета городского округа город Мегион

| Годы | Доходы, (тыс. руб.) | Расходы, (тыс. руб.) | + Профицит; - Дефицит, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 3527854 | 3573061 | -45207 |
| 2009 | 2936734 | 2979935 | -43201 |
| 2010 | 3239811 | 3138973 | +100838 |

Таблица 18

Расходы бюджета городского округа город Мегион

| № п/п | Вид расходов | 2008 г., тыс. руб. | Структура, % | 2009 г., тыс. руб. | Структура, % | 2010 г. | Темп роста, 2010 г./ 2009 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 266129 | 7,45 | 241918 | 8,12 | 258135 | 106,70 |
| 2 | Национальная безопасность | 146986 | 4,11 | 127954 | 4,29 | 136918 | 107,01 |
| 3 | Национальная экономика | 72318 | 2,02 | 51882 | 1,74 | 56585 | 109,07 |
| 4 | ЖКХ | 534504 | 14,96 | 379082 | 12,72 | 386049 | 101,84 |
| 5 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  | 23 | 100,00 |
| 6 | Образование | 1434293 | 40,14 | 1279551 | 42,94 | 1344551 | 105,08 |
| 7 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 119899 | 3,36 | 88538 | 2,97 | 121281 | 136,98 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 783731 | 21,93 | 706981 | 23,72 | 701547 | 99,23 |
| 9 | Социальная политика | 215201 | 6,02 | 104029 | 3,49 | 133884 | 128,70 |
|  | Всего расходов | 3573061 | 100 | 2979935 | 100 | 3138973 | 105,34 |

На фоне общей картины в сфере бюджетно-финансовой политики города наряду с позитивными тенденциями существуют определенные проблемные моменты:

- Возрастание финансовой нагрузки расходной составляющей бюджета, главным образом, увеличение расходов на социальную сферу, требует адекватного увеличения доходной части бюджета города в условиях ограниченности источников налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. В результате возникает риск того, что доходная часть городского бюджета не обеспечит в полной мере финансирование социально-значимых расходов.

Рисунок 4. Структура собственных доходов бюджета городского округа город Мегион

- Опасения вызывает отрицательная динамика собственных доходов бюджета городского округа (рис. 4): данный показатель имеет тенденцию к снижению, что говорит о серьезной зависимости бюджета городского округа от поступлений из внешних источников. Так, в бюджете 2008 г. доля дотаций и субсидий составляет 60,49 %, 2009 г. – 48,74 %, 2010 г. – 57,74 %. Доля собственных средств (за исключением доходов от предпринимательской деятельности и безвозмездных перечислений) составляла в 2008 г. – 28,7 %, 2009 г. – 37,02 %, 2010 г. – 33,43 %.

- Налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета не являются основными источниками формирования бюджета. Удельный вес таких доходов за анализируемый период составлял за 2008 г. – 39,51 %, 2009 г. – 51,26 %, 2010 г. – 45,26 % , что является основной проблемой зависимости от поступлений из вышестоящего бюджета.

- Принимая во внимание тот факт, что налоги на совокупный доход занимают в общем объеме налоговых доходов от 6,3 % до 8,7 %, особое внимание необходимо уделить стимулированию развития налоговой базы, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, роль которых в формировании доходной части бюджета должна расти. За 2010 г. прирост по данному источнику доходов составил в абсолютном значении 17470,3 тыс. руб., или 32 %.

Таким образом, на сегодняшний день перед администрацией городского округа стоит задача поиска новых подходов к управлению финансами и повышению эффективности и результативности бюджетного процесса. Решение данной проблемы лежит, в первую очередь, в плоскости оптимизации внутренних ресурсов бюджета городского округа, определении и внедрении в практику бюджетного планирования и финансирования новых технологий бюджетирования, ориентированного на результат.

В сложившихся условиях решение стоящих перед муниципалитетом проблем в первую очередь может быть достигнуто за счет структурных, институциональных преобразований, за счет повышения качества финансового управления и эффективности использования имеющихся бюджетных ресурсов.

Важнейшим элементом механизма реализации основных направлений социально-экономического развития городского округа является финансово-бюджетная политика. Целенаправленная бюджетная политика, финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие совершенствование механизма нормативного планирования и финансирования расходов по предоставлению муниципальных услуг населению, для повышения эффективности управления муниципальными учреждениями, введение системы индикаторов оценки деятельности субъектов бюджетного планирования.

С целью стабилизации и достижения качественно нового уровня управления муниципальными финансами городского округа необходима выработка концепции повышения эффективности бюджетных расходов и финансового планирования.

## 3.3 Определение динамики жилищного строительства и строительства прочих объектов

Определение динамики жилищного строительства и строительства прочих объектов на территории городского округа город Мегион проведено в соответствии с Проектом генерального плана городского округа город Мегион, включающего:

- Пояснительную записку;

- Положение о территориальном планировании городского округа город Мегион;

- Схемы территориального планирования.

При подготовке предложений по архитектурно-пространственному развитию городского округа город Мегион учитывалась информация о современном использовании территории, результаты комплексной оценки, ранее разработанная и утвержденная градостроительная документация. В основу архитектурно-планировочной организации территории городского округа город Мегион положена сложившаяся планировка территории и существующий природный каркас.

Проектными решениями на территории городского округа город Мегион в юго-восточном направлении от п.г.т. Высокий предусмотрено формирование зоны общественно-делового назначения для размещения технопарка и развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения для размещения производственных и складских объектов, в том числе асфальтобетонного завода, предлагаемого к выносу с учетом санитарного разрыва до жилой застройки. На месте ликвидируемой свалки ТБО проектом запланировано строительство полигона ТБО.

Генеральным планом разработаны предложения по установлению границ населённых пунктов г. Мегиона и п.г.т. Высокий. Границу населенного пункта г. Мегиона предлагается установить так: с восточной, южной и западной стороны – вдоль берега протоки Мега по границе городского округа; в северной части – по границе земельного участка железнодорожной магистрали Сургут – Нижневартовск и автомобильной дороге на базу отдыха «Таежное озеро».

Границу п.г.т. Высокий предлагается установить так: с северной и восточной стороны – по границе городского округа; с южной и юго-западной стороны – по границе земельного участка железнодорожной магистрали Сургут – Нижневартовск.

По состоянию на 2010 г. площадь территории городского округа город Мегион составляет 8 515 га, при этом площадь территории населенных пунктов составляет 81%. Изменение баланса территорий в границах городского округа город Мегион в результате реализации проекта генерального плана городского округа город Мегион представлено в табл. 19.

Таблица 19

Баланс территорий в границах городского округа город Мегион

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок | Темп роста/ снижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 8 515 | 8 515 | 100 |
| 2 | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 6 916 | 6 916 | 100 |
|  |  | % | 81,22 | 81,22 |  |
|  | г. Мегион | га | 6 181 | 6 181 | 100 |
|  | п.г.т. Высокий | га | 735 | 735 | 100 |
| 3 | Зон общественно-делового назначения | га | - | 4,10 | - |
|  |  | % | - | 0,05 | - |
| 4 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 149,50 | 258,80 | 173 |
|  |  | % | 1,76 | 3,04 |  |
| 5 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 5,20 | 5,50 | 106 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |  |
| 6 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 111,10 | 112,30 | 101 |
|  |  | % | 1,31 | 1,32 |  |
| 7 | Зон рекреационного назначения | га | 1,80 | 3,00 | 167 |
|  |  | % | 0,02 | 0,04 |  |
| 8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 89,70 | 98,00 | 109 |
|  |  | % | 1,05 | 1,15 |  |
| 9 | Зон специального назначения | га | 11,40 | 12,60 | 111 |
|  |  | % | 0,13 | 0,15 |  |
| 10 | Зон природного ландшафта | га | 1 149,50 | 984,60 | 86 |
|  |  | % | 13,50 | 11,56 |  |
| 11 | Зон акваторий | га | 66,40 | 65,70 | 99 |
|  |  | % | 0,78 | 0,77 |  |
| 12 | Транспортных коридоров | га | 14,40 | 54,40 | 378 |
|  |  | % | 0,17 | 0,64 |  |

Источник: Генеральный план городского округа город Мегион. Пояснительная записка.

В соответствии с проектом генерального плана городского округа город Мегион изменения общей площади земель городского округа до 2030 г. не планируется. Основные изменения коснутся структуры площадей в границах городского округа город Мегион: к расчетному сроку на 73% увеличится площадь зон производственного и коммунально-складского назначения, в 3,8 раза площадь транспортных коридоров, на 6% зон рекреационного назначения за счет сокращения на 14% зон природного ландшафта.

Жилищная сфера

Проектом генерального плана городского округа город Мегион в сфере жилищного строительства предусмотрено:

г. Мегион

- упорядочение жилой застройки и сокращение площади жилых территорий до 233,7 га, в т.ч. индивидуальной жилой застройки 62,7 га (сокращение на 48%), малоэтажной жилой застройки 12,1 га (сокращение на 81%), среднеэтажной жилой застройки 42,6 га (сокращение на 46%) и многоэтажной жилой застройки 116,3 га (рост на 184%);

- определение средней плотности на территориях индивидуальной жилой застройки 33 чел./га, на территориях малоэтажной жилой застройки – 138 чел./га, среднеэтажной жилой застройки – 246 чел./га, многоэтажной жилой застройки – 307 чел./га;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 24,8 м² общей площади на человека (рост за период расчетного срока составит 14%);

- определение проектного жилищного фонда в размере 1 435,4 тыс. м² общей площади;

- определение границ первоочередного освоения под жилую застройку – 34,2 га, из них 35% приходится на малоэтажную жилую застройку, 28% на среднеэтажную жилую застройку и 37% на многоэтажную жилую застройку.

п.г.т. Высокий

- упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 170,7 га, в т.ч. индивидуальной жилой застройки 71% от общей площади жилых территорий (или 121 га рост от существующего на 47%) и среднеэтажной жилой застройки 29% (или 49,7 га);

- определение средней плотности на территориях индивидуальной жилой застройки 29 чел./га, среднеэтажной жилой застройки – 129 чел./га;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м² общей площади на человека (рост за период расчетного срока составит 29%);

- определение проектного жилищного фонда в размере 255,0 тыс. м² общей площади;

- определение границ первоочередного освоения под жилую застройку – 20,5 га, из них 59% приходится на зону индивидуальной жилой застройки и 41% на зону среднеэтажной жилой застройки.

Согласно проекту генерального плана городского округа город Мегион, средняя обеспеченность населения жильем городском округе город Мегион до 2030 г. увеличится на 18% и составит 24,9 м² на 1 жителя. Предусматривается увеличение площади жилищного фонда городского округа город Мегион к 2030 г. по сравнению с 2010 г. на 38%.

Ввод жилья приведет к значительному возрастанию нагрузки на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении.

Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенного пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают реконструкцию или снос объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного технического состояния, строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью.

Производственная сфера

К 2030 г. планируется увеличение площади зоны производственного и коммунально-складского назначения до 258,8 га (рост на 73%), площадь зоны сельскохозяйственного использования до 98 га (рост на 9%). Проектом предусмотрено размещение технопарка.

С целью исключения попадания жилья и объектов социальной сферы в СЗЗ проектом предложен перенос асфальтобетонного завода.

Основные технико-экономические показатели реализации проекта генерального плана городского округа город Мегион представлены в табл. 20.

Таблица 20

Основные технико-экономические показатели реализации проекта генерального плана городского округа город Мегион

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок | Темп роста/ снижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного фонда сельского поселения в установленных границах | тыс. м² | 1 226 | 1 690 | 138 |
| 2 | Структура жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2.1 | в зоне индивидуальной жилой застройки назначения | тыс. м² | 103,8 | 140,6 | 135 |
|  |  | % | 8,5 | 8,3 | - |
| 2.2 | в зоне малоэтажной жилой застройки | тыс. м² | 292,1 | 41,6 | 14 |
|  |  | % | 23,8 | 2,5 |  |
| 2.3 | в зоне среднеэтажной жилой застройки | тыс. м² | 209,7 | 433,4 | 207 |
|  |  | % | 17,1 | 25,6 |  |
| 2.4 | в зоне многоэтажной жилой застройки | тыс. м² | 615,0 | 908,4 | 148 |
|  |  | % | 50,2 | 53,7 |  |
| 2.5 | в прочих зонах | тыс. м² | 5,5 | 166,4 | 3 025 |
|  |  | % | 0,4 | 9,9 |  |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м² |  | 464,30 | - |
| 4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 21,10 | 24,90 | 118 |

## 3.4 Анализ разработанной проектно-сметной документации

Анализ разработанной проектно-строительной документации проведен в соответствии с Проектом генерального плана городского округа город Мегион, включающего:

- Пояснительную записку;

- Положение о территориальном планировании городского округа город Мегион;

- Схемы территориального планирования.

Проект генерального плана городского округа город Мегион выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 238 от 06.09.2010 и техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского округа город Мегион в составе комплексного проекта управления градостроительным развитием территории городского округа город Мегион. В настоящее время Проект проходит согласование и утверждение.

Генеральный план городского округа город Мегион разработан на расчетный срок до 2030 года.

Основные задачи генерального плана городского округа город Мегион:

- выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронного генерального плана городского округа на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план городского округа город Мегион устанавливает:

- функциональное зонирование территории городского округа;

- характер развития городского округа с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Положение о территориальном планировании городского округа город Мегион подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана городского округа город Мегион, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Проектом генерального плана городского округа город Мегион предусмотрены мероприятия по размещению объектов (табл. 19):

- жилищной сферы;

- социальной сферы;

- производственной сферы;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- охраны окружающей среды.

В соответствии с Проектом генерального плана городского округа город Мегион планируется достижение следующих основных показателей к 2030 г.:

- численность населения – 68 тыс. чел., в т.ч.:

  - г. Мегион – 57,8 тыс. чел.;

  - п.г.т. Высокий – 10,2 тыс. чел.;

- жилищный фонд – 1 690,4 тыс. м2;

  - средняя обеспеченность населения – 24,9 м²/чел.;

- водопотребление – 28,46 тыс. м³/сут.;

- объем поступления сточных вод – 24,99 тыс. м³/сут.;

- потребность в электрической энергии – 67,3 млн. кВт-ч/год;

- потребление тепла – 658,6 тыс. Гкал/год;

- потребление газа – 82,6 млн. м³/год;

- объем бытовых отходов – 0,023 тыс. т/год.

Анализ объемов жилищного строительства и строительства прочих объектов, предусмотренных проектом генерального плана городского округа город Мегион, представлен в п. 3.3.

Развитие городского округа город Мегион в соответствии с проектом генерального плана повлечет увеличение нагрузки на коммунальную инфраструктуру городского округа город Мегион.

Ориентировочный объем инвестиций реализации проектных решений, согласно проекту генерального плана городского округа город Мегион, составит:

- жилищной сферы – 4 034 млн. руб.;

- социальной сферы – 3 530 млн. руб.;

- инженерной инфраструктуры – 1 779,3 млн. руб.;

- производственной сферы – по заданию на проектирование.

На основе проведенного анализа перечисленной выше документации определены основные направления развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и объектов утилизации ТБО городского округа город Мегион, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион.

## 3.5 Анализ производственных программ коммунальных предприятий

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

Предприятия коммунального комплекса, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», в соответствии с которым  в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

МУП «Тепловодоканал» формирует производственную программу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ».

Водоснабжение

Услуги водоснабжения на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Представленная производственная программа содержит в себе следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоснабжения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Водоотведение

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа город Мегион оказывает МУП «Тепловодоканал».

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Представленная производственная программа содержит следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоотведения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоотведению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Электроснабжение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ энергоснабжающая организация не формирует  производственную программу.

Предприятия, оказывающие услуги в сфере электроснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» в соответствии, с которым  в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

Утилизация (захоронение) ТБО

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» не формирует производственную программу в соответствии с требованиями Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 №101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

# 4 Комплексное развитие системы теплоснабжения

## 4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

### 4.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Основные технические данные

- Источники теплоснабжения – 6 котельных (табл. 21)

- Установленная мощность  – 520 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка – 236,61 Гкал/ч

- Оборудование – 20 котлов

- Основной вид  топлива – природный газ (аварийное топливо - сырая нефть)

- Схема теплоснабжения – закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 146,9 км

- 21 ЦТП

- Подмешивающая станция – 5 ед.

Система теплоснабжения г. Мегиона централизованная. Основным источником теплоснабжения является котельная «Южная», расположенная по ул. Южная, 3. Установленная мощность котельной 330 Гкал/час.

Котельная «Северная», расположенная по ул. Кузьмина, используется в качестве резервной для покрытия пиковых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение в летний ремонтный период, эксплуатируются четыре котла КВГМ-30 общей мощностью  120 Гкал.

Топливом для котельной «Северной» и котельной «Южной» является природный газ. В качестве аварийного и резервного топлива на котельных используется трехсуточный запас сырой нефти.

Температурный график отпуска тепловой энергии с котельных 115/70 °С, который предусматривает центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения со срезкой на 70 ºС в переходный период «весна – осень».

Котельная больничного комплекса работает на жидком топливе, эксплуатируется во время испытаний и ремонтов на тепловых сетях непродолжительное время (2–3 дня) для обеспечения горячего водоснабжения на объектах МЛПУ «Городская больница».

Общая нагрузка по городу составляет 210 Гкал/ч, в том числе на горячее водоснабжение 17 Гкал/ч.

МУП «Тепловодоканал» обслуживает два населенных пункта городского округа:                  г. Мегион, являющийся административным центром муниципального образования, и                 п.г.т. Высокий, административно подчиненный администрации города Мегиона.

Таблица 21

Технические показатели котельных МУП «Тепловодоканал»

| № п/п | Наимено-вание котельной, адрес котельной | Характеристика котельных |  | Характеристика котла |  |  |  |  | Присое-диненная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во котлов, шт. | Режим работы | Тип, № котла |  | год ввода в эксплуа-тацию | износ, % | мощность, Гкал/ч |  |
|  |  |  |  | основной | резерв-ный |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Южная» , г. Мегион , ул. Южная | 3 | постоянно | КВГМ-100 | - | 1996 | 50 | 300 | 184 |
|  |  | 2 |  | ДЕ 25/14 | - | 1996 | 50 | 15 |  |
|  |  |  |  | - | ДЕ 5/14 | 1996 | 50 | 15 |  |
|  | Итого | 5 |  |  |  |  |  | 330 | 184 |
| 2 | Котельная «Северная», г. Мегион, ул. Кузьмина | 4 | пиковый режим | КВГМ-30 | - | 1987 | - | 120 | 22 |
|  |  |  | летний период |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Больничного комплекса, г. Мегион, ул. Заречная | 2 | резерв летний период | ВВД 1,8 | - | 1982 | 100 | 1,8 | 0,014 |
|  |  |  |  | - | ВВД 1,8 | 1982 | 100 | 1,8 |  |
|  | Итого | 6 |  |  |  |  |  | 454 | 206,014 |
| 4 | Котельная «Центральная», п.г.т. Высокий, ул. Ленина | 1 | постоянно | КВГМ -10 | - | 2000 | 100 | 10 | 29,5 |
|  |  | 1 |  | - | КВГМ -10 | 2000 | 100 | 10 |  |
|  |  | 1 |  | ДЕ 25/14 | - | 1989 | 100 | 15 |  |
|  |  | 1 |  | ДЕ 25/14 | - | 1990 | 100 | 15 |  |
|  |  | 1 |  | ДЕ 16/14 | - | 1986 | 100 | 9,6 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 59,6 | 29,5 |
| 5 | Котельная УБР, п.г.т. Высокий, ул. Гагарина | 1 | Только на нужды ГВС | КВГМ 4 | - | 1999 | 100 | 4 | 0,7 |
| 6 | Котельная МПС, п.г.т. Высокий, ул. Ленина | 3 | Только на нужды ГВС | - | Вст-5м | 1978 | 100 | 2,7 | 0,400 |
|  | Итого | 20 |  |  |  |  |  | 520 | 236,61 |

Система теплоснабжения п.г.т. Высокий централизованная.

Источником теплоснабжения п.г.т. Высокий является отопительная котельная «Центральная» общей тепловой мощностью 59,6 Гкал/час. Энергетическое оборудование за последние 5 лет не отказывало.

В качестве основного топлива используется газ. В качестве аварийного и резервного  топлива используется 3-х суточный запас сырой нефти.

Теплоносителем для левосторонней части поселка является теплоноситель с параметрами 95/70 ºС,  для правосторонней части - 115/70 ºС. Нагрузка поселка 30 Гкал/час. Расчетный температурный график предусматривает центральное качественное регулирование по  нагрузке отопления.

Системы теплопотребления зданий к тепловым сетям присоединены через центральные тепловые пункты (ЦТП). На нужды отопления и горячего водоснабжения работают восемнадцать ЦТП, остальные ЦТП работают только на отопление.

Горячее водоснабжение зданий больничного комплекса в летний период осуществляется от индивидуальной котельной, работающей на жидком топливе. Установленная мощность котельной 3,6 Гкал/ч.

Перечень центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций с подключенной тепловой нагрузкой, приведен в табл. 22.

Таблица 22

Перечень ЦТП и подмешивающих станций, расположенных на территории города Мегион

| № п/п | ЦТП | Тепловая нагрузка (подключенная), Гкал/час | Температурный график отпуска тепла с котельной, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 | 3,17 | 115/70 |
| 2 | ЦТП-3 | 3,34 | 115/70 |
| 3 | ЦТП-4 | 3,04 | 115/70 |
| 4 | ЦТП-6 | 3,35 | 115/70 |
| 5 | ЦТП-7 | 2,72 | 115/70 |
| 6 | ЦТП-8 | 5,11 | 115/70 |
| 7 | ЦТП-8А | 1,18 | 115/70 |
| 8 | ЦТП-9 | 7,55 | 115/70 |
| 9 | ЦТП-9А | 5,00 | 115/70 |
| 10 | ЦТП-10 | 1,65 | 115/70 |
| 11 | ЦТП-11 | 1,73 | 115/70 |
| 12 | ЦТП-12 | 3,47 | 115/70 |
| 13 | ЦТП-12А | 1,11 | 115/70 |
| 14 | ЦТП-13 | 4,90 | 115/70 |
| 15 | ЦТП-14 | 0,50 | 115/70 |
| 16 | ЦТП-14А | 3,90 | 115/70 |
| 17 | ЦТП-15 | 9,04 | 115/70 |
| 18 | ЦТП-20 | 5,30 | 115/70 |
| Центральные тепловые пункты без горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | ЦТП "МУ-18" | 1,20 | 115/70 |
| 20 | ЦТП "УМ-10" | 2,50 | 115/70 |
| 21 | ЦТП "СУ-920" | 2,50 | 115/70 |
| 22 | Подмешивающая станция "Геолог" | 1,44 | 115/70 |
| 23 | Подмешивающая станция - 4 | 1,50 | 115/70 |
| 24 | Подмешивающая станция - 4,5 | 7,00 | 115/70 |
| 25 | Подмешивающая станция - 7 | 2,00 | 115/70 |
| 26 | Подмешивающая станция кот. "Северная" | 25,00 | 115/70 |

Система централизованного теплоснабжения – закрытая. Температурный график отпуска тепла с котельной «Центральная» 115-70 °С. Отдельная ветка теплопровода от котельной идет с теплоносителем с температурным графиком 95/70 °С.

Два центральных тепловых пункта «Зеленый» и «СМП» в юго-восточной части п.г.т. Высокий работают только на отопление (табл. 23).

В настоящее время для горячего водоснабжения предусмотрены две котельные, которые работают в летний период. Установленная мощность котельной «МПС» 2,7 Гкал/ч, котельной «УБР» - 4,0 Гкал/ч. В течение отопительного периода котельные работают в режиме центрального теплового пункта. Топливом для котельных является нефтяное котельное топливо.

Таблица 23

Перечень центральных тепловых пунктов п.г.т. Высокий

| № п/п | ЦТП | Тепловая нагрузка (подключенная), Гкал/час | Температурный график отпуска тепловой энергии, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральные тепловые пункты без горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1 | ЦТП "СМП" | 4,0 | 115/70 |
| 2 | ЦТП "Зеленый" | 3,0 | 115/70 |
| На горячее водоснабжение |  |  |  |
| 3 | Котельная "УБР" (ЦТП) | 1,0 | 115/70 |
| 4 | Котельная "МПС" (ЦТП) | 0,5 | 115/70 |

В настоящее время котлы и вспомогательное оборудование котельных, состоящих на балансе МУП  «Тепловодоканал», морально и физически устарели, выработали свой ресурс (табл. 18).

Износ основного оборудования котельных составляет 73%.

Рисунок 5. Анализ срока эксплуатации котлов котельных  МУП «Тепловодоканал»

Проблемы:

- Состояние котельного оборудования котельных не соответствует  современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело, эксплуатируется от 15 до 33 лет, износ оборудования составляет 73%;

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- отсутствует система водоподготовки на котельных: Больничного комплекса, УБР, МПС;

- высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа;

- значительное превышение установленной тепловой мощности котельных над присоединенной нагрузкой требует поддерживать резервные мощности в работоспособном состоянии, затрачивая финансовые и энергетическое ресурсы;

- низкая плотность тепловой нагрузки в п.г.т. Высокий;

- отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии у населения.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования;

- реконструкция и модернизация энергохозяйства котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация;

- окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной Южная, мощностью 3 МВт (1-я очередь);

- реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) котельной Южная с внедрением автоматической системы управления;

- перевод на газовое топливо котельных УБР и МПС в п.г.т. Высокий;

- проектирование и строительство распределительных сетей газоснабжения для перспективной застройки микрорайонов с установкой автономных источников теплоснабжения;

- газификация п.г.т. Высокий для обеспечения теплоснабжения перспективной жилой застройки.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение надежности, качества ведения технологического режима и его безопасности;

- увеличение КПД до 90%;

- снижение удельных расходов энергоресурсов

### 4.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

По состоянию на 01.01.2011г. общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе коммунальных, состоящих на балансе МУП «Тепловодаканал», составляет 146,9 км (табл. 24), при этом 13% сетей нуждается в замене. Средний физический износ тепловых сетей составляет 67%.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 115/70 ºС со срезкой температурного графика на 70 ºС в переходный период «весна – осень».

Таблица 24

Информация о состоянии тепловых сетей   городского округа город Мегион

по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наимено-вание населенного пункта | Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), км | Из них (в двухтрубном исполнении), км |  |  | Кол-во ЦТП, ед | Мощ-ность ЦТП, Гкал/ч | Износ тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ППУ исполнении | стальные | в полиэти-леновом исполнении |  |  |  |
| г. Мегион | 75,2 | 12,3 | 59,4 | 3,48 | 19 | 67 | 60 |
| п.г.т. Высокий | 71,7 | 0,8 | 70,9 |  | 2 | 7 | 63,3 |
| Всего по МО | 146,9 | 13,10 | 129,4 | 3,48 | 21 | 74 | 67 |

Магистральные сети от котельной «Южная» до города выполнены в подземно – надземном исполнении и имеют протяженность 2 км. Тепловые сети микрорайонов подземные, жилых поселков и промышленных зон в надземном исполнении, проложены совместно с водопроводом. Протяженность сетей теплоснабжения  75,2 км, в том числе сетей ГВС 4,1 км. При   производстве   капительных  ремонтов  сетей теплоснабжения,  начиная с 2002 года, применяются прогрессивные технологии и материалы.  Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19,3 км

Потребителями тепла являются жилые дома капитального и некапитального исполнения микрорайонов и жилых поселков, объекты соцкультбыта и промышленные предприятия.

Для снижения температуры теплоносителя (для жилых зданий 95 ºС) в индивидуальных тепловых пунктах установлены элеваторы или подмешивающие насосы. Для теплоснабжения потребителей, проживающих в домах некапитального исполнения, существуют 4 подмешивающие станции, 5 тепловых пунктов, работающих как подмешивающие станции, и один тепловой пункт, работающий по независимой схеме.

Теплоснабжение объектов промышленных зон осуществляется через 2 подмешивающие станции и 7 тепловых пунктов.

Остальная часть жителей пользуется ГВС за счет несанкционированного открытого водоразбора из системы отопления. Как следствие, огромная подпитка, не справляющаяся водоподготовка, нарушенный воднохимический режим работы котельной, ну и связанные с этим сверхнормативные затраты на эксплуатацию и ремонт.

В п.г.т. Высокий МУП «ТВК» обслуживает 71,7 км тепловых сетей, включая сети ГВС. Способ прокладки тепловых сетей, в основном, надземный совместно с водопроводом.

Централизованным горячим водоснабжением охвачено около 30% потребителей поселка, оно осуществляется двумя способами:

1. через 2 тепловых пункта с использованием теплообменников и теплоносителя котельной «Центральная» при его достаточной температуре для работы ГВС;

2. от котлов, установленных на теплопунктах УБР и МПС, при недостаточной температуре теплоносителя для работы системы ГВС. С отопительного периода 2008-2009 г. после прокладки новой теплотрассы Ду300 по ул. Ленина от ТП СМП до котельной МПС котельная работает только в режиме теплового пункта на теплоносителе от котельной «Центральная» по отдельной теплотрассе Ду200 по графику 115-70оС. Остальная часть жителей пользуется ГВС за счет несанкционированного открытого водоразбора из системы отопления.

В связи с централизацией теплоснабжения, закрытием малых котельных, разбросанности потребителей, протяженность тепловых сетей возросла, возросли и потери при транспортировке тепла. При этом для п.г.т. Высокий необходимо пересмотреть тепловые нагрузки, подключенные к тепловым сетям. Замена сетей централизованного теплоснабжения в районах поселка с низкой тепловой нагрузкой нецелесообразна, в этом случае требуется перевод потребителей на автономное теплоснабжение.

Проблемы:

- средний износ тепловых сетей – 67%;

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации;

- неравномерная по территории тепловая нагрузка п.г.т. Высокий и большая протяженность тепловых сетей при малой величине нагрузки конечного потребителя, что определяет большой удельный вес потерь;

- несанкционированный отбор воды  из системы отопления для нужд ГВС;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами - количество порывов за 2009 год – 3 ед.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб, изготовленных по современным технологиям;

- автоматизация и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП);

- автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

- повышение надежности теплоснабжения города:

- окончание строительства второй линии подачи тепловой энергии от котельной Южная на город  «Тепловые сети Ду 700 с водоводом Ду 250 до Проспекта Победы и далее по ул. Сутормина до УТ-7».

-   реконструкция магистральных тепловых сетей вдоль р. Сайма с выносом из русла реки и в подземном исполнении;

- повышение надежности теплоснабжения п.г.т. Высокий:

- реконструкция  магистральных тепловых сетей по ул. Ленина от Центральной котельной до ТК-1.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- снижение потерь тепловой энергии при передаче;

- снижение расходов на эксплуатацию;

- снижение расхода топлива;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий.

### 4.1.3 Потребители

Потребителями тепла в г. Мегион являются население, объекты соцкультбыта и промышленные площадки города.

Присоединенная тепловая нагрузка  составляет Q = 210 Гкал/час, в том числе:

- тепловая отопительно-вентиляционная нагрузка Qот=193 Гкал/ч;

- нагрузка горячего водоснабжения  Q гвс = 17 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии за 2010 г. составило 542,358 тыс. Гкал в т.ч.:

- население – 329,461 тыс. Гкал;

- бюджетные предприятия – 57,489 тыс. Гкал;

- промышленные предприятия – 120,223 тыс. Гкал;

- прочие потребители – 34,472 тыс. Гкал.

Основным потребителем тепловой энергии является население - 61% полезного отпуска. Бюджетные потребители составляют 11% полезного отпуска, прочие потребители - 6% полезного отпуска  (рис. 6).

Рисунок 6. Структура  потребления тепловой энергии

В целом жилищный фонд г. Мегион имеет высокий уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением:

- отопление – 99,4%;

- ГВС – 75,8%.

### 4.1.4  Структура потребления энергоресурсов

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных и ЦТП;

- газоснабжения для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, ЦТП и вспомогательных объектов;

Выработка тепловой энергии и расход энергоресурсов предприятия за период 2008-2010 гг.  приведены в табл. 25.

Таблица 25

Структура расхода энергоресурсов за 2008-2010 гг.

| Год | Выработка тепловой энергии, Гкал | Топливо, тыс. м3 | Электроэнергия, тыс. кВт·ч | Вода, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 714900 | 94,649 | 25636,06 | 643,4 |
| 2009 | 806810 | 104,938 | – | 631,1 |
| 2010 | 810939 | 107,487 | – | – |

Проведенный анализ фактического расхода энергоресурсов предприятием показал, что в стоимостной структуре энергоресурсов затраты на топливо составили 79%, на электроэнергию – 20%, на воду – 1%. (рис. 7).

Рисунок 7. Структура потребления энергоресурсов, % от затрат

### 4.1.5 Система учета

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии, природного газа, горячей воды, водяного пара и холодной воды.

На котельных установлены приборы учета газа, электро- и теплоэнергии (табл. 26).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правилами по метрологии, ПР 50.2.019 2006 года;

- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 07.05.1992 г.;

- Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;

- Методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;

- Методическими указаниями «Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 5-411-83»;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке»;

- МИ 2164-91 «ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке»;

- Постановлением Правительства РФ «Правила поставки газа» № 162 от 05.02.1998;

- Правилами учета газа. Приказ Минтопэнерго РФ от 14.10.1996.

Таблица 26

Сведения о приборах  учета и контроля энергоносителей

| Тип прибора | Назначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СПГ -761 | Измерение расхода газообразного топлива | 2 | котельная «Южная» |
| СПГ -761 | Измерение расхода газообразного топлива | 1 | котельная «Северная» |
| СГ-Эквз-Т-О | Измерение расхода газообразного топлива | 1 | котельная «Центральная» |
| СПТ 961 | Измерение расхода тепловой энергии | 2 | котельная «Южная» |
| СПТ 961 | Измерение расхода тепловой энергии | 1 | котельная «Северная» |
| УФМ-001 | Измерение расхода тепловой энергии | 2 | котельная «Центральная» |
| СПТ 961 | Измерение расхода тепловой энергии | 2 | котельная «Южная» |
| СПТ 961 | Измерение расхода тепловой энергии | 1 | котельная «Северная» |
| Взлет ТСР 022 | Измерение расхода тепловой энергии | 1 | котельная «Северная» |

### 4.1.6 Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды котельных, потерь в теплосетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2010 года выработка тепловой энергии составила 810,939 тыс. Гкал. Расход газа по плану 100014 тыс. м3, фактически 107487 тыс. м3 (табл. 27).

Таблица 27

Фактические показатели работы котельных МУП «ТВК»

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | 2008г. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии, | тыс. Гкал | 748,0 | 806,8 | 749,5 |
| 2 | Собственные нужды котельных, | тыс. Гкал | 17,9 | 21,1 | 17,9 |
| 3 | Тоже в % |  | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 730,1 | 785,7 | 731,6 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 151,6 | 231,4 | 141,1 |
| 6 | Тоже в % |  | 20,8 | 29,5 | 19,3 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 578,5 | 554,3 | 590,5 |
|  | собственные нужды предприятия | тыс. Гкал | 8,52 | 9,128 | 9,127 |
| 8 | Реализация потребителям | тыс. Гкал | 569,991 | 545,163 | 581,357 |
| 8.1 | население | тыс. Гкал | 325,9 | 326,5 | 329,461 |
| 8.2 | Бюджетные предприятия | тыс. Гкал | 80 | 57,753 | 61,265 |
| 8.3 | промышленные предприятия | тыс. Гкал | 123,7 | 126,1 | 120,223 |
| 8.4 | прочие | тыс. Гкал | 0 | 161,02 | 520,254 |
| 9 | Расход газа, | тыс. м3 | 94,689 | 104,938 | 107,487 |
| 10 | Расход нефти | тыс. м3 | – | 0,3637 | 0,4127 |
| 11 | норма расхода условного топлива | кг.у.т./Гкал | 176,2 | 174,5 | 172,7 |
| 12 | Калорийный эквивалент, Э |  | 1,33 | 1,34 | 1,30 |

Технологические потери при передаче тепловой энергии составили                     238,854 тыс. Гкал (29%).

Удельные расходы энергоресурсов составили:

- удельный расход электроэнергии – 35,9 кВт∙ч/Гкал;

- удельный расход природного газа – 172,7 кг у.т./Гкал;

- удельный расход воды – 0,8 м3/Гкал.

## 4.2  Основные показатели эффективности системы теплоснабжения

Основными показателями эффективности работы системы теплоснабжения  за 2010 г. являются:

- установленная мощность – 520 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка  – 236,6 Гкал/час;

- резерв тепловой мощности – 59,6%;

- технологические потери в тепловых сетях – 29 %;

- функциональные отказы – 0,02 количество повреждений на 1 км сетей в год.

### 4.2.1 Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы теплоснабжения достигается за счет сокращения расходов топлива по ликвидации перегрева систем теплопотребления; сокращения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды и возможного отключения излишних насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность в присоединении без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник теплоты; сокращения расхода тепловой энергии, связанной с уменьшением расхода подпиточной воды; сокращения расхода химически очищенной воды на подпитку.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

- увеличением пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

- улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения;

- для энергоснабжающей организации выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом ПТЭ электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения:

- модернизация котельных:

- система подготовки теплоносителя с встроенными функциями регулирования содержания железа;

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- установка аварийного источника питания;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- прокладка  новых  и   реконструкция   существующих   тепловых магистралей с использованием труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2–3 раза,  а также  труб  из полимерных материалов.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 	2010 г. – 32 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 25 кВт∙ч/Гкал.

- удельный расход топлива: 		2010 г. –172,7 кг у.т /Гкал;

2020 г. – 158 кг у.т /Гкал.

- удельный расход воды: 		2010 г. – 0,8 м3/Гкал;

2020 г. – 0,6 м3/Гкал.

### 4.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

В 2009 г. на трубопроводах тепловой сети было 3 отказа (табл. 28).

Таблица 28

Информация об аварийных ситуациях и инцидентах на объектах ЖКХ в 2009 г.

| № п/п | Населен-ный пункт | Дата и время аварии | Дата и время ликвидации аварии | Краткое описание аварийной ситуации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Мегион | 29.01.2009 г. | с 12-30 до 17-00 час. | ул. Заречная д.14 порыв на магистральном трубопроводе. | Жалоб не поступало |
| 2 | г. Мегион | 15.11.2009 г. 23-14 час. | 15.11.2009 г. 23-40 час. | Порыв на тепловых сетях Ду 150 поселка «Совхоз», остановка котлов на котельной «Южная». |  |
| 3 | г. Мегион | 21.12.2009 г. 17-40 час. | 21.12.09г 21-10 час. | Порыв на трубопроводе теплоснабжения в СУ-920 |  |

Надежность обслуживания – количество  повреждений на 1 км сетей    в год:

- 2009 г. – 0,02 единицы;

- 2020 г. – 0 единиц.

### 4.2.3 Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

### 4.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 29). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 29

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение |  |  |
| - Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| - Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

### 4.2.5 Себестоимость тепловой энергии

В ходе анализа использованы сметы расходов по теплоснабжению МУП «Тепловодоканал» по городскому округу город Мегион за 2008-2010 гг. (факт), 2011 г. (план).

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат  произведен по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», в соответствии с Методикой расчета регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, за исключением электростанций, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  потребителям ХМАО – Югры, утвержденной Решением Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.05.2006 № 14-Э.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 30):

- фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- аренда;

- материалы;

- топливо;

- вода на технологические нужды;

- покупная электроэнергия

- техническое обслуживание электрооборудования;

- услуги сторонних организаций;

- капитальный ремонт;

- транспорт;

- прочие расходы;

- налоги;

- общехозяйственные расходы;

- общепроизводственные расходы.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- услуги сторонних организаций – увеличение в 4,96 раза;

- амортизация – увеличение в 2,8 раза;

- расходы на электроэнергию – увеличение на 70 %;

- расходы на топливо (газ отбензиненный) – увеличение на 63 %;

- расходы на материалы – увеличение на 54 %.

В период с 2008 по 2010 годы полная себестоимость теплоснабжения возросла на 27 %, тариф для потребителей в 2010 г. установлен в размере 844,55 руб./Гкал (без НДС) (темп роста 2010/2008 гг. – 119 %), в 2011 г. – 936 руб./Гкал (без НДС) (на 11 % выше значения 2010 г.).

Таблица 30

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт |  |  | План | Темп роста 2010/2008 гг. | Темп роста 2011/2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 29 351 | 28 234 | 27 915 | 45 258 | 95 | 162 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7 285 | 7 025 | 7 892 | 15 478 | 108 | 196 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 7 041 | 19 601 | 19 427 | 17 941 | 276 | 92 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 1 652 | 1 625 | 1 106 |  | 67 | 0 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 2 718 | 2 608 | 4 179 | 2 941 | 154 | 70 |
| 6 | Газ отбензиненный | тыс. руб. | 121 293 | 166 429 | 197 467 | 211 490 | 163 | 107 |
| 7 | Транспорт газа | тыс. руб. | 10 332 | 9 265 | 10 329 | 10 854 | 100 | 105 |
| 8 | Расход нефти | тыс. руб. | 1 893 | 2 212 | 1 761 | 1 078 | 93 | 61 |
| 9 | Вода на технические нужды | тыс. руб. | 2 175 | 1 376 | 1 627 | 1 899 | 75 | 117 |
| 10 | Электроэнергия | тыс. руб. | 33 821 | 45 552 | 57 414 | 72 004 | 170 | 125 |
| 11 | Техническое обслуживание эл. оборудования | тыс. руб. | 4 462 | 5 606 | 6 120 | 5 859 | 137 | 96 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2 145 | 1 790 | 10 641 | 14 646 | 496 | 138 |
| 13 | Кап. ремонт | тыс. руб. | 7 667 | 12 981 | 1 949 | 4 410 | 25 | 226 |
| 14 | Транспорт | тыс. руб. | 3 149 | 2 139 | 1 454 | 2 167 | 46 | 149 |
| 15 | Прочие | тыс. руб. | 5 432 | 4 618 | 4 583 | 8 087 | 84 | 176 |
| 16 | Налоги | тыс. руб. |  |  |  | 4 991 |  |  |
| 17 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 37 601 | 35 501 | 33 397 | 35 244 | 89 | 106 |
| 18 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 92 689 | 97 030 | 85 159 | 101 894 | 92 | 120 |
| 19 | Недополученный доход | тыс. руб. |  |  |  | 120 |  |  |
| 20 | Избыток средств | тыс. руб. |  |  |  | 12 976,0 |  |  |
| 14 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 370 706 | 443 592 | 472 420 | 569 337 | 127 | 121 |
| 15 | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | тыс.Гкал | 550 | 554 | 551 | 569 | 100 | 103 |
| 16 | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 674 | 800,7 | 857,6 | 1 000,6 | 127 | 117 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 14 836 | -616 | -20 507 | 7 723 | -138 | -38 |
| 17 | Тариф (без НДС) | руб./Гкал | 712,7 | 814,5 | 844,6 | 936 | 119 | 111 |

Анализ структуры себестоимости

За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела существенных изменений (изменения долей статей затрат в структуре себестоимости за данный период не превышают 5%) (табл. 31).

Основной статьей затрат в 2010 г. являются расходы на топливо (газ отбензиненный)–42 %.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- общепроизводственные расходы – 18 %;

- затраты на электроэнергию – 12 %;

- общехозяйственные расходы – 7 %;

- затраты на оплату труда – 6 %.

Таблица 31

Анализ структуры себестоимости отпуска тепловой энергии                                      МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Доля в структуре себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонд оплаты труда | 8 | 6 | 6 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Амортизация | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Аренда | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Материалы | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Газ отбензиненный | 33 | 38 | 42 |
| 7 | Транспорт газа | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Расход нефти | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Вода на технические нужды | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Электроэнергия | 9 | 10 | 12 |
| 11 | Техническое обслуживание эл. оборудования | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Кап. ремонт | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Транспорт | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Налоги | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Общехозяйственные расходы | 10 | 8 | 7 |
| 18 | Общепроизводственные расходы | 25 | 22 | 18 |
| 14 | Полная себестоимость | 100 | 100 | 100 |

В 2010 г. увеличилась доля затрат на топливо (газ отбензиненный) (с 33 % в 2008 г. до 42 % в 2010 г.), электроэнергию (с 9 % в 2008 г. до 12 % в 2010 г.), доля затрат на общепроизводственные расходы снизилась на 7 % и составила 18 % в структуре затрат (в 2008 г. – 25%).

## 4.3	Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей

Мощность котельного оборудования определяется исходя из присоединенной тепловой нагрузки при расчетной температуре с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд. Резерв тепловой мощности системы теплоснабжения МО городской округ город Мегион составляет 59% от общей располагаемой мощности. Плотность тепловой нагрузки в г. Мегионе выше граничной величины 1,5–2,0 Гкал/ч/км, и  система централизованного теплоснабжения является экономически предпочтительной в сравнении с децентрализованными источниками теплоснабжения (табл. 32).

Таблица 32

Структура распределения тепловых мощностей по котельным

| Наиме-нование котельной | Установлен- ная мощ- ность, Гкал/час | Присое- диненная нагрузка, Гкал/час | Нагрузка с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности |  | Протяженность тепловой сети, км | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |  |  |
| «Южная» | 330 | 184,0 | 223,9 | 106,1 | 32,1 | 75,2 | 3,33 |
| «Северная» | 120 | 22,0 | 26,8 | 93,2 | 77,7 |  |  |
| Больничный комплекс | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 99,6 |  |  |
| «Центральная» | 59,6 | 29,5 | 35,9 | 23,7 | 39,8 | 71,7 | 0,52 |
| УБР | 3,6 | 0,7 | 0,9 | 2,7 | 76,3 |  |  |
| МПС | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 2,2 | 82,0 |  |  |
| Итого | 520 | 237 | 288 | 231,94 | 44,6 | 146,9 | 1,96 |

Генеральным планом предусматривается сохранение системы централизованного теплоснабжения административных и общественных зданий, а также многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки от существующих центральных тепловых пунктов. Основной источник теплоснабжения - котельная «Южная». Предусматривается реконструировать котельную с заменой физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования.

Котельная «Северная» сохраняется как резервная.

Расчетная присоединённая тепловая нагрузка котельной «Южная» составит (при установленной мощности 330 Гкал/ч):

- на отопление и вентиляцию - 130,56 Гкал/ч (344539 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение - 20,25 Гкал/ч (152921 Гкал/год).

Итого 150,81 Гкал/ч (497460 Гкал/год).

Расчетный температурный график отпуска тепла с котельной - 115/70 °С.

Для подачи горячей воды на объекты больничного корпуса в летний период предусматривается на первую очередь реконструировать котельную больничного корпуса с переводом ее на природный газ.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий во всём цикле производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий для теплоснабжения могут применяться:

- трубопроводы в современной тепловой изоляции, наладка тепловых сетей,

- установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы,

- установка приборов учета тепловой энергии,

- режимно-наладочные работы на котлоагрегатах,

- автоматизация режимов горения.

Планы застройки городского округа город Мегион определены  Генеральным планом (положение о территориальном планировании).

С учетом нового строительства были определены основные направления развития системы, теплоснабжения, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения города.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011–2020 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- место   расположения   объекта;

- характеристика    нагрузок    по    видам    потребления и  теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и  температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки    проектирования,   строительства   и   ввода   в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

На  территории  микрорайонов  5,  11,  12, 14 предусмотрено  строительство культурно-развлекательного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-развлекательных комплексов, а также жилых многоэтажных домов, в том числе жилых домов со встроено-пристроенными объектами обслуживания,  и  объектов  учебно-образовательного  назначения  (школ,  детских  садов, ПТУ).

Проектом предусмотрено определение проектного жилищного фонда в объеме:

- г. Мегион -  1435,4 тыс. кв. м общей площади;

- п.г.т. Высокий - 255 тыс. кв. м общей площади.

Проектом предусмотрены  мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы местного значения:

  - строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и спортивными плоскостными сооружениями в г. Мегион и п.г.т. Высокий;

  - строительство спортивного комплекса «Олимп» (блок «В» и «Б»);

  - строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в г. Мегионе и             п.г.т. Высокий;

  - строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Мегион и      п.г.т. Высокий;

  - строительство 2-х детских садов на 200 и 100 мест в г. Мегионе и п.г.т. Высокий;

  - строительство  средней школы на 300 мест в п.г.т. Высокий;

  - строительство инфекционного корпуса на 40 коек;

  - строительство дома культуры  на 750 мест.

Тепловые нагрузки г. Мегиона на 2020 г.  приведены ниже в табл. 33.

Таблица 33

Тепловые нагрузки г. Мегион на 2020 г.

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | 1376910,9 | 75,95 | 0 | 18,06 | 94,01 |
| 2 | Общественная застройка | 455718,05 | 30,01 | 24,61 | 2,19 | 56,8 |
| Всего |  |  | 105,96 | 24,61 | 20,25 | 150,81 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 58400 | 4,65 | 0 | 0,77 | 5,42 |
| Итого |  |  | 110,61 | 24,61 | 21,01 | 156,22 |

Тепловая нагрузка дана без учета собственных нужд котельной и тепловых потерь в тепловых сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 156,22 Гкал/ч (516336 Гкал/год).

Для теплоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки и общественных зданий в западной части города предусмотрена прокладка теплотрассы протяженностью 3,2 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 159-273 мм. Прокладку сетей выполнить подземно совместно с водопроводом.

На расчетный срок, в связи с развитием системы газоснабжения, проектом предусматривается теплоснабжение индивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения в п.г.т. Высокий. Существующие котельную «УРБ» и котельную «МПС» на расчетный срок предусматривается реконструировать с переводом на природный газ для подачи горячей воды в летний период. Котельную «Центральная» предусматривается реконструировать с заменой физически изношенного основного и вспомогательного оборудования.

Расчетная присоединённая тепловая нагрузка котельной "Центральная" составит (при установленной мощности 65,6 Гкал/ч):

- на отопление и вентиляцию - 36,68 Гкал/ч (93848 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение - 3,84 Гкал/ч (29004 Гкал/год).

Итого 40,52 Гкал/ч (122852 Гкал/год).

Расчетный температурный график отпуска тепла с котельной - 115/70 °С. Тепловые нагрузки (тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в тепловых сетях) п.г.т. Высокий представлены в табл. 34.

Таблица 34

Тепловые нагрузки п.г.т. Высокий

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | 224573 | 14,35 | 0 | 2,95 | 17,3 |
| 2 | Общественная застройка | 186391,37 | 12,27 | 10,06 | 0,89 | 23,23 |
| Всего |  |  | 26,62 | 10,06 | 3,84 | 40,52 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 60200 | 4,79 | 0 | 0,79 | 5,58 |
| Итого |  |  | 31,41 | 10,06 | 4,63 | 46,11 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 46,11 Гкал/ч (142310 Гкал/год).

На расчетный срок, в связи с развитием системы газоснабжения, проектом предусматривается теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Таким образом, для обеспечения п.г.т. Высокий системой централизованного теплоснабжения  необходимо на расчетный срок, выполнить следующие мероприятия:

  - реконструкция котельной «Центральная» с заменой основного и вспомогательного оборудования;

  - реконструкция котельной «УРБ» и котельной «МПС» с переводом на природный газ;

  - строительство теплотрассы протяженностью 4,2 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 325-530 мм.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании  норм  проектирования,  климатических  условий,  а  также  по  укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 35).

Таблица 35

Распределение тепловых мощностей на 2020 г.

| Наименование котельной | Установ-ленная мощ-ность Гкал/ч | Присое- диненная тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка при расчетной температуре, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности |  | Протя-жен- ность тепло-вой сети, км | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ (ч·км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |  |  |
| «Южная» | 330 | 237,0 | 288,4 | 41,6 | 12,6 | 75,2 | 4,2 |
| «Северная» | 120 | 22,0 | 26,8 | 93,2 | 77,7 |  |  |
| Больничный комплекс | 4,0 | 0,014 | 0,01663 | 3,98 | 99,6 |  |  |
| «Центральная» | 59,6 | 43,0 | 52,3391 | 7,26 | 12,2 | 71,7 | 0,75 |
| УБР | 3,6 | 0,7 | 0,8519 | 2,75 | 76,3 |  |  |
| МПС | 2,7 | 0,4 | 0,4868 | 2,21 | 82,0 |  |  |
| Итого | 520 | 303 | 369 | 151,03 | 29,0 | 147 | 2,5 |

Источники имеют резерв тепловой мощности, составляющий 13% от общей располагаемой мощности. Пропускная способность тепловых сетей достаточна для подключения новых объектов.

При реализации разработанных мероприятий, в которые включены мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, по внедрению энергосберегающих технологий, будут снижены удельные расходы энергоресурсов (табл. 36).

Таблица 36

Динамика теплопотребления городского округа город Мегион  на 2011–2020 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. Факт | 2009 г. Факт | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Выработка | Гкал | 747981 | 806821 | 749518 | 750724 | 766092 | 780086 | 792810 | 804403 | 815037 | 824905 | 834218 | 843191 | 852033 |
| Собственные нужды | Гкал | 17876,7 | 21100 | 17931 | 21102 | 20680 | 20266 | 19861 | 19464 | 19075 | 18694 | 18320 | 17954 | 17595 |
| Собственные нужды | % | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Отпуск тепловой энергии Qотп | Гкал | 730104 | 785721 | 731587 | 729622 | 745412 | 759820 | 772949 | 784939 | 795962 | 806211 | 815898 | 825237 | 834438 |
| Потери в сетях Qпот | Гкал | 151589 | 231430 | 141116 | 140659 | 138226 | 134411 | 129317 | 123084 | 115884 | 107911 | 99375 | 90491 | 81469 |
| Потери в сетях | % | 20,8 | 29,5 | 19,3 | 19,3 | 18,5 | 17,7 | 16,7 | 15,7 | 14,6 | 13,4 | 12,2 | 11,0 | 9,8 |
| Полезный отпуск Qполез, всего | Гкал | 578515 | 545163 | 581344 | 579991 | 598305 | 616616 | 634927 | 653237 | 671546 | 689854 | 708162 | 726468 | 744774 |
| Реализация на сторону | Гкал | 80000 | 57753 | 61265 | 61090 | 63360,5 | 65299,7 | 67238,8 | 69177,8 | 71116,7 | 73055,6 | 74994,3 | 76933 | 78871,56 |
| Бюджетные потребители | Гкал |  | 161020 | 520254 | 518901,4 | 176739 | 182148 | 187557 | 192966 | 198375 | 203783 | 209191 | 214599 | 220006,2 |
| Прочие потребители всего | Гкал | 8515 | 326390 | 329705 | 331145 | 358205 | 369168 | 380131 | 391093 | 402055 | 413016 | 423976 | 434937 | 445896,2 |
| Население | Гкал |  | 9128 | 9127 | 8971 | 8881,29 | 8792,48 | 8704,55 | 8617,51 | 8531,33 | 8446,02 | 8361,56 | 8277,94 | 8195,163 |
| Собственное потребление ЭСО | Гкал | 578515 | 545163 | 581344 | 579991 | 598305 | 616616 | 634927 | 653237 | 671546 | 689854 | 708162 | 726468 | 744774 |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт | 25636,1 | 25818,272 | 23984,6 | 23542,705 | 23544,1 | 23494,7 | 23400,4 | 23267,7 | 23103,8 | 22915,9 | 22711,1 | 22496,3 | 21300,83 |
| удельный расход электроэнергии | кВт ч /Гкал | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27,2 | 26,7 | 25 |
| Расход воды | тыс.м3 | 580,4 | 569,7 | 569,8 | 568,6 | 560,5 | 551,6 | 542,2 | 532,3 | 522,1 | 511,9 | 511,2 | 580,4 | 569,7 |
| уд. расход воды | м3/Гкал | 0,86 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Расход газа | тыс. м3 | 95 | 105 | 107 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103,533 | 103,72 | 104 |

## 4.4 Программа развития системы теплоснабжения

### 4.4.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

- перевод котельных на парогазовые установки;

- развитие «малой энергетики», в т.ч. с использованием технологий по утилизации попутного нефтяного газа;

- строительство магистральных и подводящих сетей к объектам нового строительства;

- реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) котельной «Южная» с внедрением автоматической системы управления;

- окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной Южная, мощностью 3 МВт (1-я очередь);

- реконструкция котельной «Центральная» с заменой основного и вспомогательного оборудования;

- реконструкция котельной «УРБ» и котельной «МПС» с переводом на природный газ в п.г.т. Высокий;

- перевооружение ГРП;

- ремонт теплоизоляции и обмуровки котлов котельной «Южная»;

- замена ветхих сетей теплоснабжения на трубопроводы по современным технологиям (тепловые сети – ТГИ ППУ, сети ГВС – «Изофлекс»);

- установка станций частотного регулирования и плавного пуска электродвигателей ЦТП и котельного оборудования;

- поэтапная замена насосного парка ЦТП и ПС на более энергоэффективные – снижение потребления электрической энергии;

- ремонт теплоизоляции и обмуровки котлов котельной «Южная»;

- автоматизация  и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) с частичной заменой кожухотрубчатых теплообменников на пластинчатые;

- установка узлов учета на собственных объектах и у абонентов.

### 4.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для проведения модернизации системы теплоснабжения городского округа город Мегион необходимо выполнить следующие технические мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения (табл. 37).

Для проведения модернизации системы теплоснабжения городского округа город Мегион необходимо выполнить технические мероприятия по подключению новых объектов строительства (табл. 38).

Таблица 37

Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения городской округ город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергетическое обследование МУП «Тепловодоканал» | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.2 | Технико-экономическое обоснование надстройки котельных ГТУ, использования ВИЭ, ЕПГ, перехода на децентрализованное энергосбережение | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2 | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) котельной "Южная" с внедрением автоматической системы управления. Окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной Южная, мощностью 3 МВт (1-я очередь) | 6 000 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной «Центральная», с заменой основного и вспомогательного оборудования | 300 399 | 1 000 | 26 791 | 28 366 | 29 835 | 31 380 | 33 005 | 34 715 | 36 512 | 38 403 | 40 392 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.3 | Реконструкция котельной «Южная» с заменой основного и вспомогательного оборудования | 300 715 |  | 26 908 | 28 491 | 29 966 | 31 518 | 33 150 | 34 867 | 36 673 | 38 572 | 40 570 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.4 | Реконструкция котельной «УРБ» и котельной «МПС» с переводом на природный газ | 20 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.5 | Перевооружение ГРП | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.6 | Ремонт теплоизоляции и обмуровки котлов котельных | 5 000 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.1.7 | Реконструкция и модернизация энергохозяйства котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация | 20 000 | 1000 | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2 | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена изношенных трубопроводов участков тепловых сетей с использованием труб, изготовленных по современным технологиям, 19 км | 298 000 |  | 40 800 | 51 000 | 53 200 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.2 | Автоматизация и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) с частичной заменой кожухотрубных теплообменников, 5 шт. | 7 500 |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.3 | Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | 7 915 | 616 | 653 | 692 | 727 | 765 | 805 | 846 | 890 | 936 | 985 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.4 | Внедрение устройства плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей ЦТП г. Мегион, п.г.т. Высокий | 8 630 |  |  | 720 | 720 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 190 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей вдоль р. Сайма | 8 345 | 649 | 689 | 729 | 767 | 807 | 848 | 892 | 939 | 987 | 1 038 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Ленина от Центральной котельной до ТК-1 с увеличением диаметра с Ду=200 мм на Ду=500 мм | 102 500 |  | 102 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.7 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-10 до ТК-15 по ул. Свободы с увеличением диаметра с Ду=300 мм на Ду=400 мм, 494 м | 42 000 |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.8 | Реконструкция тепловых сетей от ТК 1-15 до ТК 6-15 и до ж.д. № 3/2 по ул. Строителей, 165 м | 4 410 | 4 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.9 | Реконструкция тепловых сетей от ТП "УБР" до ул. Грибная по ул. Гагарина п. Высокий, 330 м с увеличением диаметра на Ду=350 мм | 42 500 |  |  | 42 500 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.10 | Реконструкция участка тепловых сетей 2 Ду 800 от УТ 4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, Ду 700 от ул. 50 лет Октября до УТ 7, 330 м | 18 361 | 1 429 | 1 515 | 1 604 | 1 687 | 1 775 | 1 867 | 1 963 | 2 065 | 2 172 | 2 284 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.11 | Реконструкция инженерных сетей в СУ-920 | 9 100 | 9 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.12 | Реконструкция сетей теплоснабжения в 8 мкр-не | 13 450 | 450 | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.13 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные | 8 893 |  | 1 935 | 2 049 | 2 155 | 403 | 424 | 446 | 469 | 493 | 519 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | ИТОГО | 1230818 | 25254 | 245291 | 208151 | 129057 | 99948 | 103399 | 107029 | 110848 | 114863 | 86 978 |  |

Таблица 38

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения (строительство)

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство второй линии подачи тепловой энергии от котельной "Южная" до Проспекта Победы по ул. Сутормина - тепловые сети Ду 700 | 37 350 | 2 906 | 3 082 | 3 263 | 3 432 | 3 610 | 3 797 | 3 994 | 4 201 | 4 418 | 4 647 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.2 | Строительство разводящих тепловых сетей от тепловых камер до микрорайонов по ул. Свободы и ул. Садовая, 100 м | 18 675 |  | 2994 | 1 632 | 1 716 | 1 805 | 1 899 | 1 997 | 2 100 | 2 209 | 2 323 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.3 | Строительство разводящих тепловых сетей в 4 мкр. г. Мегиона | 17 800 |  | 17 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.4 | Строительство разводящих тепловых сетей в 5 мкр. г. Мегиона, строительство магистральных тепловых сетей Ду 630 мм общей протяженностью 0,6 км; - строительство разводящих тепловых сетей Ду 108-325 мм общей протяженностью 2,1 км | 11 100 |  | 11 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.5 | Строительство разводящих тепловых сетей в 8 мкр. г. Мегиона | 13 700 |  | 13 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.6 | Строительство разводящих тепловых сетей в 13 мкр. г. Мегиона | 82 000 |  | 42 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.7 | Строительство разводящих тепловых сетей в 14 мкр. г. Мегиона | 26 000 |  | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.8 | Строительство разводящих тепловых сетей в 17 мкр. г. Мегиона | 153 400 |  | 78 400 | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.9 | Строительство теплотрассы протяженностью 0,9 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 273 мм | 56 027 | 4 360 | 4 623 | 4 895 | 5 149 | 5 415 | 5 696 | 5 991 | 6 301 | 6 627 | 6 970 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.10 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства- комплекс школа - детский сад | 28 280 | 2 201 | 2 334 | 2 471 | 2 599 | 2 733 | 2 875 | 3 024 | 3 180 | 3 345 | 3 518 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.11 | Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - 5 детских садов | 47 132 | 3 668 | 3 889 | 4 118 | 4 331 | 4 555 | 4 791 | 5 040 | 5 301 | 5 575 | 5 864 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.12 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - торговый комплекс | 18 853 | 1 467 | 1 556 | 1 647 | 1 732 | 1 822 | 1 917 | 2 016 | 2 120 | 2 230 | 2 346 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.13 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - общеобразовательная школа на 600 мест | 18 853 | 1 467 | 1 556 | 1 647 | 1 732 | 1 822 | 1 917 | 2 016 | 2 120 | 2 230 | 2 346 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.14 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - общеобразовательная школа на 900 мест | 14 139 | 1 100 | 1 167 | 1 235 | 1 299 | 1 367 | 1 437 | 1 512 | 1 590 | 1 673 | 1 759 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.15 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом детского творчества на 300 мест | 9 427 | 734 | 778 | 824 | 866 | 911 | 958 | 1 008 | 1 060 | 1 115 | 1 173 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.16 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - детская школа искусств на 450 мест | 14 139 | 1 100 | 1 167 | 1 235 | 1 299 | 1 367 | 1 437 | 1 512 | 1 590 | 1 673 | 1 759 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.17 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - детская библиотека | 18 853 | 1 467 | 1 556 | 1 647 | 1 732 | 1 822 | 1 917 | 2 016 | 2 120 | 2 230 | 2 346 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.18 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - предприятие бытового обслуживания на 100 рабочих мест | 9 427 | 734 | 778 | 824 | 866 | 911 | 958 | 1 008 | 1 060 | 1 115 | 1 173 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.19 | Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - 2 реабилитационных центра для детей | 28 280 | 2 201 | 2 334 | 2 471 | 2 599 | 2 733 | 2 875 | 3 024 | 3 180 | 3 345 | 3 518 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.20 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - крытый рынок на 1965 кв. м торговой площади | 18 853 | 1 467 | 1 556 | 1 647 | 1 732 | 1 822 | 1 917 | 2 016 | 2 120 | 2 230 | 2 346 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.21 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - 2 кафе по 70 мест | 28 280 | 2 201 | 2 334 | 2 471 | 2 599 | 2 733 | 2 875 | 3 024 | 3 180 | 3 345 | 3 518 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.22 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - кафе на 50 мест | 9 427 | 734 | 778 | 824 | 866 | 911 | 958 | 1 008 | 1 060 | 1 115 | 1 173 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.23 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - спортивный зал на 2 тыс. кв. м | 14 139 | 1 100 | 1 167 | 1 235 | 1 299 | 1 367 | 1 437 | 1 512 | 1 590 | 1 673 | 1 759 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.24 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - больничный комплекс МЛПУ «Городская больница» | 28 280 | 2 201 | 2 334 | 2 471 | 2 599 | 2 733 | 2 875 | 3 024 | 3 180 | 3 345 | 3 518 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.25 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом культуры на 435 посетительских мест | 18 853 | 1 467 | 1 556 | 1 647 | 1 732 | 1 822 | 1 917 | 2 016 | 2 120 | 2 230 | 2 346 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.26 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - спортивный центр на 3032 кв. м | 23 568 | 1 834 | 1 945 | 2 059 | 2 166 | 2 278 | 2 396 | 2 520 | 2 650 | 2 788 | 2 932 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.2.27 | Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - детский сад на 100 мест в п. Высокий | 9 427 | 734 | 778 | 824 | 866 | 911 | 958 | 1 008 | 1 060 | 1 115 | 1 173 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2.3 | Приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Установка узлов учета на собственных объектах и у абонентов | 2 521 | 792 | 840 | 889 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | ИТОГО | 776 783 | 64835 | 201202 | 156976 | 43211 | 45450 | 47807 | 50286 | 52883 | 55626 | 58507 |  |

### 4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность

2020 г. – 520 Гкал/час;

присоединенная нагрузка

2020 г. – 303 Гкал/час;

производство тепловой энергии

2020 г. – 852 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2020 г. – 834,4 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2020 г. – 81,5 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2020 г. – 752,9 тыс. Гкал.

### 4.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 2 007,6 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 90,09 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 25,25 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 64,84 млн. руб.;

- в 2012 г. – 446,49 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 245,29 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 201,20 млн. руб.;

- в 2013 г.  – 365,13 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 208,15 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 156,98 млн. руб.;

- в 2014 г. – 172,27 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 129,06 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 43,21 млн. руб.;

- в 2015 г. – 145,4 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 99,95 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 45,45 млн. руб.;

- в 2016 г. – 151,21 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 103,4 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 47,03 млн. руб.;

- в 2017 г. – 157,32 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 107,08 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 50,29 млн. руб.;

- в 2018 г. – 163,73 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 114,86 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов – 52,88 млн. руб.;

- в 2019 г. – 170,49 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 114,86 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов – 55,62 млн. руб.;

- в 2020 г. – 145,49 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 86,98 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 58,51 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом городского округа города Мегиона.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень функциональных отказов (с 1,1 до 0,3 повреждений на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, в основном за счет снижения расхода электроэнергии с 33,9 до 25 кВт•ч/Гкал. Уменьшение количества функциональных отказов до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что не менее важно, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и повреждений на 1 км сетей в год:

2010 г. – 0,02 единицы;

2020 г. – 0 единицы.

Износ основных фондов:

2010 г. – 65%;

2020 г. – 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2010 г. – 1,1%;

2020 г. – 5 %.

Уровень потерь:

2010 г. – 19,3%;

2020 г. – 9,8%.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 	2010 г. – 32 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 25 кВт∙ч/Гкал.

- удельный расход топлива: 		2010 г. –172,7 кг у.т /Гкал;

2020 г. – 158 кг у.т /Гкал.

- удельный расход воды: 		2010 г. – 0,8 м3/Гкал;

2020 г. – 0,6 м3/Гкал.

## 5 Комплексное развитие системы водоснабжения

## 5.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

В городском округе город Мегион существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

- подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Основные технологические показатели

- артезианские скважины – 49 шт., в том числе:

  - водозабор № 1  – 19 шт.;

  - водозабор № 2 «Геолог»  –  5 шт.;

  - водозабор № 3 –  2 шт.;

  - водозабор  п.г.т. Высокий  –  6 шт.;

  - наблюдательные скважины – 17 шт.

- насосные станции II подъема – 3 шт., в том числе:

  - насосная станция II подъема города Мегион – 2 шт.;

  - насосная станция II подъема п.г.т. Высокий – 1 шт.

- очистные сооружения – 2 шт., в том числе:

  - ВОС г. Мегион производительность – 12 тыс. м3/сут.;

  - ВОС п.г.т. Высокий производительность – 4 тыс. м3/сут.;

- резервуары чистой воды 4 шт., в том числе:

  - на ВОС г. Мегион объем – 2 шт.;

  - на ВОС п.г.т. Высокий – 2 шт.

- протяженность водопроводных сетей – 145,8 км, в том числе

  - водопроводные сети  г. Мегион – 79,02 км;

  - водопроводные сети  п.г.т. Высокий – 66,8 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения;

- износ очистных сооружений.

### 5.1.1 Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Мегиона осуществляется от трех водозаборов на основании лицензии № ХМН 01015 ВЭ, действующей до 14.06.2019, выданной Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу.  Источником водоснабжения г. Мегион  являются подземные воды Атлым – Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов.

Водозабор № I состоит из 19 скважин, максимальная производительность которых составляет 16,9 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010г.  составила 12 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 28%. Артезианская вода добывается погружными насосами и по магистральным водоводам подается на ВОС. После прохождения очистки на ВОС вода перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую водопроводную сеть.

Водозабор № II состоит из 5 скважин, максимальная производительность которых составляет 3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010г.  составила 1,1 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 63%. Артезианская  вода добывается погружными насосами и без прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем  насосной станцией II подъема вода  перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.

Водозабор № III состоит из 2 скважин, максимальная производительность которых составляет 0,3 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010г.  составила 0,1 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 66%.  Артезианская  вода добывается погружными насосами и без прохождения очистки подается в резервуары чистой воды. Затем  насосной станцией II подъема вода  перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.

Водозаборные сооружения г. Мегиона введены в эксплуатацию в 1976 г.  износ оборудования составляет 52%. Все водозаборные сооружения г. Мегиона оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.

Система водоснабжения п.г.т. Высокий централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды Атлым-Новомихайловского и Тавдинского водоносных комплексов. Лицензия на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения № ХМН 01631 ВЭ выдана  Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу и действует до 11.07.2022.

Водозабор состоит из 6 скважин, максимальная производительность составляет 4 тыс. м3/сут., фактическая производительность в 2010 г.  составила       1,7 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 57%.    Артезианская вода добывается погружными насосами и по магистральному водоводу подается на ВОС, где проходит несколько этапов очистки. После прохождения очистки вода  перекачивается насосной станцией  II  подъема в разводящую городскую водопроводную сеть.

Водозаборные сооружения п.г.т. Высокий введены в эксплуатацию в 1979 г.,  износ оборудования составляет 52%. Все водозаборные сооружения п.г.т. Высокий оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.

### 5.1.2 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения городского округа  город Мегион - централизованная, однозонная. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные и внутриквартальные сети. Износ магистральных и внутриквартальных сетей составляет 76%. Средний износ сетей  водоснабжения составляет 76%.

Вода подземного водозабора используется для целей питьевого водоснабжения после предварительной очистки и обеззараживания на ВОС.

На ВОС г. Мегиона  вода проходит три этапа очистки:

- I этап дегазация: вода подается в дегазаторы с водораспределительной системой, которая позволяет получить многоструйный поток. В результате интенсивного аэрирования воды из нее выделяются растворенные газы, в частности, метан и углекислота, а также происходит насыщение кислородом воздуха с окислением, содержащихся в ней веществ железа и его комплексных соединений, далее аэрированная вода поступает в емкости-накопители (2 шт.). Емкости предназначены для завершения процесса окисления двухвалентного железа в трехвалентное, гидролиза последнего и для образования хлопьевидного осадка гидрата окиси железа. Из емкостей вода насосами подается на напорные фильтры;

- II этап фильтрование: на скорых напорных фильтрах с песчаной загрузкой производится удаление хлопьев гидрата окиси железа, которые поступают из емкостей;

- III этап обеззараживание: профильтрованная вода хлорируется, накапливается в резервуарах  чистой воды (РЧВ) объемом 2000 м3,

3000 м3.

На ВОС п.г.т. Высокий вода также проходит три этапа очистки:

- I этап дегазация: вода подается в дегазаторы с водораспределительной системой, которая позволяет получить многоструйный поток. В результате интенсивного аэрирования воды из нее выделяются растворенные газы, в частности метан и углекислота, а также происходит насыщение кислородом воздуха с окислением содержащихся в ней веществ железа и его комплексных соединений, далее аэрированная вода поступает в емкости-накопители (2 шт.). Емкости предназначены для завершения процесса окисления двухвалентного железа в трехвалентное, гидролиза последнего и для образования хлопьевидного осадка гидрата окиси железа. Из емкостей вода насосами подается на напорные фильтры;

- II этап: фильтрование - на скорых напорных фильтрах с песчаной загрузкой производится удаление хлопьев гидрата окиси железа, которые поступают из емкостей;

- III этап: профильтрованная вода обеззараживается с помощью бактерицидной установки, накапливается РЧВ объемом 400 м3 (2 шт.) и далее насосной станцией II подъема перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.

Химико-аналитическая лаборатория МУП «Тепловодоканал»  аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.516194.

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются  СанПиН 2.1.4.1074-01. Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях города по представленному предварительному анализу соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого качества (табл. Таблица 39).

Таблица 39

Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды (РЧВ)

| Место отбора пробы | Определяемая характеристика | Единица измерения | ПДК | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧВ водозабор №1 | Водородный показатель (рН) | единица рН | 6-9 | 7,14 |
|  | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 3,05 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 15,1 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,189 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5,0 | 4,16 |
|  | Общая минерализация | мг/дм3 | 1000 | 368 |
| РЧВ водозабор №2 | Водородный показатель (рН) | единица рН | 6-9 | 8,32 |
|  | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 2,00 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 11,5 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1.5 | <0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0.3 | 0,352 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5,0 | 2,88 |
|  | Общая минерализация | мг/ дм3 | 1000 | 808 |
| РЧВ п.г.т. Высокий | Водородный показатель (рН) | единица рН | 6-9 | 7,63 |
|  | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 4,93 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 32,4 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,235 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5,0 | 9,82 |
|  | Общая минерализация | мг/дм3 | 1000 | 332 |

В целом показатели качества питьевой воды соответствуют нормативным требованиям. В РЧВ п.г.т. Высокий наблюдается превышение по показателям цветности, концентрации железа и перманганатной окисляемости. Результаты химических анализов воды в распределительной водопроводной сети приведены в табл. Таблица 40.

Таблица 40

Результаты химических анализов воды в распределительной водопроводной сети

| Место отбора пробы | Определяемая характеристика | Единица измерения | ПДК | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чехова 11 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,3 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,189 |
| пр. Победы, 14 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,1 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,218 |
| детская поликлиника | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,2 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,174 |
| ул. Заречная,14 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,1 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,170 |
| ул. Заречная, 18 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,3 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,217 |
| Школа №3 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 18,7 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,194 |
| Школа №1 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,4 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,187 |
| Школа №5 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,2 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,195 |
| общежитие ДРСУ | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 18,6 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,201 |
| ЖЭУ-4 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,0 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,184 |
| Д /с «Незабудка» | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 18,0 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,175 |
| ул. Кузьмина 2 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 18,7 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,187 |
| ул. Сутормина 2 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 18,8 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,198 |
| ул.Ленина, 10 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 17,1 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,84 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,304 |
| ул. Строителей, 3 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 19,6 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,84 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,411 |
| ул. Кузьмина, 28 | Запах | балл | 2 | 2 |
|  | Вкус, привкус | балл | 2 | 2 |
|  | Цветность | градус цветности | 20 | 14,5 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | ≤0,58 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,185 |

В целом показатели качества соответствуют нормативным показателям.  Некоторые пробы не соответствуют нормативным требованиям по концентрации железа (ул. Строителей). Необходимо отметить увеличение концентрации железа в распределительной водопроводной сети по сравнению с концентрацией железа в РЧВ. Данное увеличение свидетельствует о коррозионных процессах, протекающих внутри водопроводной сети.

Проблемы

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов 15%;

- увеличение протяженности ветхих сетей – 14,4км.

Требуемые мероприятия

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- применение систем электрохимической защиты стальных трубопроводов.

### 5.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

- население –  86%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 7%;

- сторонние потребители – 7%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  15% от поданной в

сеть. Расход воды на собственные нужды составил 6% от объема поднятой воды.

Рисунок 8. Потребители воды

### 5.1.4 Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие МУП «Тепловодоканал» потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения - для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2008-2010 гг. приведен в табл. Таблица 41.

Таблица 41

Структура расхода энергоносителей за 2008-2009 гг.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение город Мегион | тыс кВт ∙час | 6777 | 6944 | 7428 |
|  |  | тыс м3 | 4521 | 4812 | 4779 |
|  |  | кВт ∙час/ м3 | 1,50 | 1,44 | 1,55 |
| 2 | Водоснабжение п.г.т. Высокий | тыс кВт ∙час | 842 | 857 | 802 |
|  |  | тыс. м3 | 785 | 749 | 804 |
|  |  | кВт ∙час/ м3 | 1,07 | 1,14 | 1,00 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на транспортировку – 25%, на подъем – 55% , на очистку – 20%, (рис. 9, табл. Таблица 42).

Таблица 42

Структура расхода электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2010 г.,

тыс. кВт ∙час

| Статья затрат | Вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подъем | очистка | транспортировка | всего |
| Электроэнергия | 4 548 | 1 599 | 2 082 | 8229 |

Рисунок 9. Структура фактического потребления электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2010 г.

### 5.1.5 Система учета

В г. Мегионе учет количества поднятой воды  осуществляется  на выходе со скважин водозабора № 1   при помощи счетчиков UFM-001, установленных на каждой скважине (19 шт.), учет количества воды, пришедшего на станцию водоочистки, осуществляется    на входе  на станцию водоочистки при помощи счетчиков UFM-001 (2 шт.), учет количества воды, отпущенной  в город, осуществляется    на выходе  со станции водоочистки при помощи счетчиков  UFM-001 (2 шт.) и на водозаборе   № 2   на выходе в город при помощи счетчика  UFM-001 (1 шт.).

В п.г.т. Высокий учет количества поднятой воды  осуществляется  на выходе со скважин водозабора «Центральный» при помощи счетчика UFM-001 (1 шт.), учет количества воды, отпущенной  на поселок, осуществляется    на выходе  со станции водоочистки при помощи счетчика  UFM-001 (1 шт.).

Учет количества поднятой воды скважинами котельной «Центральная» для собственных нужд МУП «ТВК»  осуществляется  на входе в котельную при помощи счетчика  ВСТВХ-80 (1 шт.), на выходе со скважин котельной «Центральная» при помощи счетчиков  ВСТВХ-80, установленных на 2-х  скважинах (2 шт.).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов находятся в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правилами по метрологии ПР 50.2.019- 2006;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке».

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляется  с использованием приборов учета,  – 20,9 %.

### 5.1.6 Материальный баланс системы (фактический)

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и ВОС (табл. Таблица 43).

Таблица 43

Основные показатели системы водоснабжения городского округа город Мегион

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 5306 | 5562 | 5557 |
| 1.1 | из подземного источника | тыс.м3/год | 5306 | 5562 | 5557 |
| 1.2 | Потери воды до ВОС | тыс.м3/год | 383 | 244 | 297 |
|  |  | % | 7 | 4 | 5 |
| 1.3 | Технологические нужды котельных «Южная» и «Северная» | тыс.м3/год | 303 | 631 | 631 |
| 2 | Пропущено через ВОС | тыс.м3/год | 4374 | 4504 | 4527 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 197 | 268 | 306 |
|  |  | % | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 4620 | 4687 | 4629 |
| 4.1 | Потери в сети | тыс.м3/год | 392 | 574 | 691 |
|  |  | % | 13 | 12 | 15 |
| 5 | Реализация воды | тыс.м3/год | 4229 | 4114 | 3939 |
| 5.1 | население | тыс.м3/год | 3625 | 3522 | 3374 |
|  |  | % | 86 | 86 | 86 |
| 5.2 | бюджетофинансируемые | тыс.м3/год | 261 | 253 | 265 |
|  |  | % | 7 | 6 | 7 |
| 5.3 | сторонние | тыс.м3/год | 343 | 339 | 300 |
|  |  | % | 7 | 8 | 7 |

Объем водопотребления населением имеет тенденцию к снижению за период 2008-2010 гг. В 2010 г. всем потребителям отпущено 3939 тыс.м3/год (темп снижения 2010/2008 гг. – 7%). Потери воды в сети за период с 2008 г. по 2010 г. увеличились на 5%, что свидетельствует об ухудшении технического состояния водопроводных сетей.

## 5.2 Основные показатели эффективности системы водоснабжения

Работа системы водоснабжения городского округа г. Мегион по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

- аварийность на  1 км сетей в год – 0 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности –  0,07%;

- уровень потерь от объема поданной воды в сеть – 15%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды – 1,6 кВт·ч/м3.

### 5.2.1 Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы водоснабжения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды за счет снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов; сокращения расхода воды на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоснабжения при увеличении нагрузки при новом строительстве, что приводит к оптимизации свободных напоров в сети и снижению аварийности на сетях водоснабжения.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии:

2010 г. – 1,6 кВт·ч/м3;

2020 г. – 0,8  кВт·ч/м3.

### 5.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на водопроводах – 0 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,48%;

- уровень потерь от объема поданной воды в сеть – 10%.

### 5.2.3 Экологичность

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия, учитывающие экологические требования программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация ВОС.

Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных водопроводов с применением передовых технологий. Для обеспечения соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям необходимо проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического и технического состояния сооружений водоподготовки и водопроводных сетей.

### 5.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, соответствие стандартам и нормативам воды.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушение которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- количество проб воды соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения приведены в табл. Таблица 44.

Таблица 44

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показа-тели нарушения (снижения) пара-метров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установ-ленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установ-ленному нормативу |

### 5.2.5 Себестоимость услуг водоснабжения

Анализ себестоимости продукции за 2008-2010 гг.

В ходе анализа использованы сметы расходов услуг водоснабжения            МУП «Тепловодоканал» по городскому округу город Мегион за 2008-2010 гг. (факт), 2011 г. (план).

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведен по статьям калькуляции на основании «Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО – Югре», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.05.2005  № 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: подъем, очистка и транспортирование воды. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 45):

- фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- материалы;

- покупная электроэнергия

- услуги сторонних организаций;

- капитальный ремонт;

- транспорт;

- прочие расходы;

- налоги;

- общехозяйственные расходы;

- общепроизводственные расходы.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- материалы – увеличение в 4,2 раза;

- капитальный ремонт – увеличение в 2,1 раза;

- электроэнергия – увеличение на 73 %;

- амортизация – увеличение на 47 %.

В период с 2008 по 2010 годы полная себестоимость услуг водоснабжения возросла на 27 %, тариф для потребителей в 2010 г. установлен в размере 19,49 руб./м3(без НДС) (темп роста 2010/2008 гг. – 134 %), в 2011 г. – 21 руб./м3 (без НДС) (на 8 % выше значения 2010 г.).

Таблица 45

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт |  |  | План | Темп роста 2010/2008 гг. | Темп роста 2011/2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 12 396 | 10 326,0 | 11 112 | 15 693 | 90 | 141 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 074 | 2 448,0 | 2 837 | 4 113 | 92 | 145 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 1 876 | 2 268,0 | 2 755 | 2 755 | 147 | 100 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 529 | 1 245,0 | 2 193 | 1 164 | 415 | 53 |
| 10 | Электроэнергия | тыс. руб. | 11 073 | 14 280,0 | 19 149 | 21 006 | 173 | 110 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 155 | 932,0 | 7 455 | 6 647 | 4810 | 89 |
| 13 | Кап. ремонт | тыс. руб. | 967 | 820,0 | 2 041 |  | 211 | 0 |
| 14 | Транспорт | тыс. руб. | 4 948 | 5 271,0 | 3 508 | 2 660 | 71 | 76 |
| 15 | Прочие | тыс. руб. | 4 899 | 8 313,0 | 7 029 | 6 895 | 143 | 98 |
| 16 | Налоги | тыс. руб. | 963 | 920,0 | 957 | 1 204 | 99 | 126 |
| 17 | Общехозяйственный расходы | тыс. руб. | 5 347 | 6 400,0 | 4 502 | 6 160 | 84 | 137 |
| 18 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 25 825 | 34 996,0 | 30 471 | 18 025 | 118 | 59 |
| 14 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 72 052 | 88 219,0 | 94 009 | 86 322 | 130 | 92 |
| 15 | Полезный отпуск воды, м3 | м3 | 4 231 | 4 114,7 | 3 938 | 4 122 | 93 | 105 |
| 16 | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 17,03 | 21,4 | 23,9 | 20,9 | 140 | 88 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -10 405 | -15 164 | 23,9 | 261,0 | 0 | 1093 |
| 17 | Тариф (без НДС) | руб. | 14,57 | 17,76 | 19,49 | 21,00 | 134 | 108 |

Анализ структуры себестоимости

За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела существенных изменений (изменения долей статей затрат в структуре себестоимости за данный период не превышают 5%) (табл. 46).

Основной статьей затрат в 2010 г. являются общепроизводственные расходы – 32,4 %.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на электроэнергию – 20,4 %;

- затраты на оплату труда – 11,8 %;

- услуги сторонних организаций – 7,9 %.

Таблица 46

Анализ структуры себестоимости услуг водоснабжения                                      МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Доля в структуре себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фонд оплаты труда | 17,2 | 11,7 | 11,8 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 4,3 | 2,8 | 3,0 |
| 3 | Амортизация | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| 5 | Материалы | 0,7 | 1,4 | 2,3 |
| 10 | Электроэнергия | 15,4 | 16,2 | 20,4 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | 0,2 | 1,1 | 7,9 |
| 13 | Кап. ремонт | 1,3 | 0,9 | 2,2 |
| 14 | Транспорт | 6,9 | 6,0 | 3,7 |
| 15 | Прочие | 6,8 | 9,4 | 7,5 |
| 16 | Налоги | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Общехозяйственный расходы | 7,4 | 7,3 | 4,8 |
| 18 | Общепроизводственные расходы | 35,8 | 39,7 | 32,4 |
| 14 | Полная себестоимость | 100 | 100 | 100 |

В 2010 г. увеличилась доля затрат на электроэнергию (с 15,4 % в 2008 г. до 20,4 % в 2010 г.), доля затрат на общепроизводственные расходы снизилась на 3,4 % и составила 32,4 % в структуре затрат (в 2008 г. – 35,8 %), снижение затрат на оплату труда составило 5,4 % (с 17,2 % в 2008 г. до 11,8 % в 2010 г.).

## 5.3 Возможность обеспечения существующей системы водоснабжения новых потребителей

Согласно прогнозу численности населения, определенного проектом Генерального плана городского округа город Мегион, численность населения городского округа город Мегион в 2020 г.   составит 57,8 тыс. чел. В связи с этим ожидается увеличение потребления услуг водоснабжения населением на 1143 м3/сут. (20%) (табл.Таблица 49).

Суммарное расчетное водопотребление города Мегион на 2020 г. при численности населения определенной проектом Генерального плана составит 20 730м3/сут.

Суммарное расчетное водопотребление города п.г.т. Высокий на 2020 г. при численности населения определенной проектом Генерального плана составит 2 983 м3/сут.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается в размере 270 л/сут., с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*. При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на потери и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84.

При расчете общего водопотребления удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принималось 50 л/сут. в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. Расчет водопотребления города Мегион приведен в табл. Таблица 47.

Таблица 47

Расчет водопотребления города Мегион на 2020 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма потребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут. max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 55734 | 270 | 15048 | 18058 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 2066 | 225 | 465 | 558 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 57800 | 225 | 2890 | 3468 |
| 4 | Местное производство и неучтенные расходы , 15% | - | - | 2327 | 2792 |
| Итого по населенному пункту |  |  |  | 20730 | 24876 |

Максимальное водопотребление города Мегион на хозяйственно-питьевые нужды на расчётный срок составит 24876 м³/сут. Расчет водопотребления п.г.т. Высокий приведен в табл. 48.

Таблица 48

Расчет водопотребления п.г.т. Высокий на 2020 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма потребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут. max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 6646 | 270 | 1794 | 2153 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 3554 | 225 | 1794 | 2153 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы , 15% | - | - | 389 | 467 |
| Итого по населенному пункту |  |  |  | 2983 | 3580 |

Прогнозная характеристика водопотребления городского округа город Мегион (табл. Таблица 49) была определена с учетом роста численности населения определенного проектом Генерального плана городского округа город Мегион, а также с учетом целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением главы Администрации муниципального образования городской  округ  город Мегион от 24.11.2010.

Таблица 49

Прогнозная характеристика водопотребления городского округа город Мегион на  2011–2020 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 5549 | 5275 | 5538 | 5798 | 6046 | 6291 | 6573 | 6872 | 7238 | 7604 |
| 2 | из подземного источника | тыс.м3/год | 5549 | 5275 | 5538 | 5798 | 6046 | 6291 | 6573 | 6872 | 7238 | 7604 |
| 3 | Пропущено через ВОС | тыс.м3/год | 4391 | 4138 | 5538 | 5798 | 6046 | 6291 | 6573 | 6872 | 7238 | 7604 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 249 | 249 | 332 | 348 | 363 | 377 | 394 | 412 | 434 | 456 |
|  |  | % | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 4142 | 3889 | 5206 | 5450 | 5683 | 5914 | 6179 | 6460 | 6804 | 7148 |
| 6 | Потери в сети | тыс.м3/год | 414 | 350 | 469 | 436 | 398 | 414 | 371 | 388 | 340 | 357 |
|  |  | % | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Реализация воды | тыс.м3/год | 3728 | 3539 | 4737 | 5014 | 5285 | 5500 | 5808 | 6072 | 6464 | 6791 |
| 8 | Население | тыс.м3/год | 3206 | 3079 | 4122 | 4362 | 4598 | 4840 | 5111 | 5404 | 5753 | 6112 |
|  |  | % | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 9 | Бюджетофинансируемые организации | тыс.м3/год | 224 | 212 | 284 | 301 | 317 | 330 | 348 | 364 | 388 | 340 |
|  |  | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 10 | Сторонние | тыс.м3/год | 298 | 248 | 332 | 351 | 370 | 330 | 407 | 425 | 323 | 340 |
|  |  | % | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | Расход электроэнергии на подъем, очистку, транспортировку воды | тыс.кВт∙ч | 7756 | 7121 | 7024 | 6928 | 6831 | 6734 | 6637 | 6541 | 6154 | 6057 |
| 12 | Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды | кВт∙ч/м3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 |

Система водоснабжения г. Мегиона предусматривается с учетом его развития на расчетный срок. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к I категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*. Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества новых объектов строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- развитие водозабора № 1 за счет освоения перспективного участка недр, расположенного северо-западнее эксплуатируемого месторождения. После расширения водозабора № 1 до проектной мощности ликвидировать водозабор № 2 в связи с нерентабельностью дальнейшей эксплуатации. Тампонаж ликвидируемых скважин проводить с восстановлением первоначальной защищенности водоносного горизонта;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на площадке водозабора № 1. После ввода в эксплуатацию проектной станции водоподготовки ликвидировать действующие очистные сооружения в связи с недостатком территории для их расширения и невозможностью организации зон санитарной охраны;

- замена водовода Ø300 мм по ул. Нефтяников  на водовод Ø400 мм для обеспечения необходимой пропускной способности в районах уплотнения застройки;

- строительство кольцевого водовода Ø200-400 мм по ул. Сутормина, ул. Кузьмина, ул. Губкина;

- строительство водопроводной сети для обеспечения проектируемой селитебной застройки, водоводов для закольцовки существующих сетей на территории сложившейся застройки диаметром Ø100-500 мм, общей протяженностью 7,5 км.

- замена водовода в п.г.т. Высокий по ул. Ленина с переходом через дорогу от ТК-1 до кот. «Центральная» с увеличением диаметра водовода с d=150мм до d=250мм, протяженностью 1,03 км;

- расширение ВОС п.г.т. Высокий с увеличением производительности до 4  тыс. м3/сут.;

- «закольцовка» тупиковых разводящих водопроводных сетей п.г.т. Высокий.

## 5.4 Программа развития системы водоснабжения

### 5.4.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития городского округа город Мегион показывает, что действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. Высокий физический износ (76%) и отсутствие «закольцовки»  водопроводных сетей снижает надежность и качество водоснабжения. Превышение показателей по цветности и содержанию железа свидетельствует о недостаточной степени очистки питьевой воды на ВОС г. Мегион и п.г.т. Высокий, а также о протекающих в системе водоснабжения коррозионных процессах. Использование морально устаревшего насосного оборудования, а также отсутствие частотного регулирования работы насосов  приводит к увеличению расхода электроэнергии.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- внедрение новейших систем телемеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов и технологий;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосных агрегатов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование;

- внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей на ВОС;

- установка приборов учета расхода воды на вводах объектов водопотребления;

- внедрение системы учета воды, добываемой с артезианских скважин,  с выводом данных на диспетчерский пункт.

### 5.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной системы водоснабжения в сроки, определенные Генеральным планом, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, необходимо следующее:

- для проведения модернизации системы водоснабжения городской округ город Мегион реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. Таблица 50);

- для проведения модернизации системы водоснабжения городской округ город Мегион реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. Таблица 51).

Таблица 50

Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение водозабора № 1 г. Мегиона, расположенного в Северо-западной части, до 25 тыс. м3/сут. с последующей ликвидацией водозабора № 2. Устройство охранной сигнализации водозабора | 150 000 | 7 503 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция и расширение ВОС г. Мегиона | 74 500 | 4 500 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 26 000 |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция и расширение водозабора п.г.т. Высокий | 360 000 | 18 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей на ВОС, 5 ед. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Внедрение системы учета добываемой воды с артезианских скважин водозабора № 1 г. Мегион, с выводом данных на дистпечерский пункт, 22 ед. | 1 700 | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Установка дополнительного РЧВ-400 на ВОС п.г.т. Высокий | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Диспетчеризация объектов водоснабжения п.г.т. Высокий | 5 000 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Внедрение частотного регулирования насосной станции II подъема п.г.т. Высокий, 1 ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция водовода неочищенной воды Ду-300 мм по ул. Губкина от ул. Заречная до ул. Кузьмина в городе Мегион, 1,5 км | 98 562 | 7 670 | 8 133 | 8 611 | 9 057 | 9 526 | 10 020 | 10 539 | 11 085 | 11 659 | 12 262 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 690 968 | 43 079 | 76 466 | 73 444 | 72 890 | 74 359 | 89 853 | 64 372 | 64 918 | 65 492 | 66 095 |  |

Таблица 51

Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные водоводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду 250 мм от котельной "Южная" до Проспекта Победы, 0,4 км | 20 753 | 1 615 | 1 712 | 1 813 | 1 907 | 2 006 | 2 110 | 2 219 | 2 334 | 2 455 | 2 582 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду 200мм, по ул. Губкина, в том числе проектно-изыскательские работы, 0,7 км | 38 133 | 2 967 | 3 147 | 3 332 | 3 504 | 3 686 | 3 877 | 4 077 | 4 288 | 4 511 | 4 744 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду 250 мм, по ул.Сутормина, 0,85 км | 44 096 | 3 431 | 3 639 | 3 853 | 4 052 | 4 262 | 4 483 | 4 715 | 4 959 | 5 216 | 5 486 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду 300 мм, в пойме р.Сайме до ул. 50 лет Октября, Ду 300 мм, в том числе проектно-изыскательские работы | 28 121 | 2 684 | 2 276 | 2 410 | 2 535 | 2 666 | 2 804 | 2 949 | 3 102 | 3 263 | 3 432 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство водовода по ул. Ленина через жилищный поселок Звездный с переходом через дорогу от ТК-1 до кот."Центральная" с увеличением диаметра водовода с Ду 150 мм до Ду 250 мм, 1км, в том числе проектно-изыскательские работы | 54 474 | 4 239 | 4 495 | 4 759 | 5 006 | 5 265 | 5 538 | 5 825 | 6 126 | 6 444 | 6 777 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Прокладка участка водопроводной сети по ул. Свободы Ду-200 (от ул. Советской до ул. Первомайской), 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 27 238 | 2 119 | 2 248 | 2 380 | 2 503 | 2 633 | 2 769 | 2 912 | 3 063 | 3 222 | 3 389 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | Внутриквартальные водоводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Закольцовка тупиковых разводящих водопроводных сетей Ду 150 мм от ул. Ленина до жилищного поселка "Зеленый" по объездной дороге,0,7 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 33 041 | 2 571 | 2 726 | 2 887 | 3 036 | 3 194 | 3 359 | 3 533 | 3 716 | 3 908 | 4 111 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Закольцовка тупиковых разводящих водопроводных сетей Ду 150 мм от жилого поселка "Зеленый" до жилого поселка МПС по объездной дороге, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 84 962 | 6 611 | 7 011 | 7 423 | 7 808 | 8 212 | 8 637 | 9 085 | 9 555 | 10 050 | 10 570 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Закольцовка тупиковых разводящих водопроводных сетей Ду 100мм по ул.Гагарина от ул.Грибной до жилищного поселка ФЖК, 0,4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 14 526 | 1 130 | 1 199 | 1 269 | 1 335 | 1 404 | 1 477 | 1 553 | 1 634 | 1 718 | 1 807 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство фильтровальной станции в 28 мкр. города Мегион, в том числе проектно-изыскательские работы, 1 ед. | 18 000 | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 11 | Строительство разводящих водопроводных сетей для подключения к существующей застройке, 3 км | 197 441 | 12 111 | 12 843 | 13 598 | 14 303 | 36 333 | 36 333 | 16 642 | 17 504 | 18 410 | 19 364 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 560 785 | 57 478 | 41 296 | 43 724 | 45 989 | 69 661 | 71 387 | 53 510 | 56 281 | 59 197 | 62 262 |  |

### 5.4.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

- доведение качества в распределительной сети до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, оптимизация работы сети, увеличение энергоэффективности;

- оказание услуг водоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2020 г. –   7604 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2020 г. – 456 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. – 6433 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. –  715 тыс. м3/год.

расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды

2020 г. –  6057 тыс.кВт∙ч

удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды

2020 г. –  0,8 кВт∙ч/м3

### 5.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 1 251,75 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 100,56 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 43,08 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 57,48 млн. руб.;

- в 2012 г. – 117,76 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 76,47 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 41,29 млн. руб.;

- в 2013 г.  – 117,16 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 73,44 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 43,72 млн. руб.;

- в 2014 г. – 118,88 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 72,89 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 45,99 млн. руб.;

- в 2015 г. – 144,02 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 74,36 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 69,66 млн. руб.;

- в 2016 г. – 161,24 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 89,85 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 71,39 млн. руб.;

- в 2017 г. – 117,88 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 64,37 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 53,51 млн. руб.;

- в 2018 г. – 121,20 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 64,92 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 56,28 млн. руб.;

- в 2019 г. – 124,69 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 65,49 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 59,20 млн. руб.;

- в 2020 г. – 128,36 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 66,10 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 62,26 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом   г. Мегиона.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 5.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально- экономическим развитием городского округа город Мегион. При реализации мероприятий по  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2010 г. –  0,48%;

2020 г. –  4%.

Уровень потерь:

2010 г. – 15%;

2020 г. – 5%.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:

2010 г. – 5%;

2020 г. – 0 %.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям:

2010 г. – 0%; 2020 г. – 0 %.

6 Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод

## 6.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования

В г. Мегионе централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне-, многоэтажная жилая застройка. На территории индивидуальной жилой застройки организовано децентрализованное водоотведение. Стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений (КОС).

В  п.г.т. Высокий централизованной системой водоотведения обеспечена малоэтажная и частично индивидуальная жилая застройка. С остальной территории индивидуальной жилой застройки организован децентрализованный вывоз стоков ассенизаторскими машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений.

Водоотведение г. Мегион и п.г.т. Высокий  представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор  и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

Основные технологические показатели

- протяженность канализационных сетей –  115,7 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 16,6 км;

  - уличная канализационная сеть – 48,6  км;

  - внутриквартальная и внутридворовая сеть – 50,05 км.

- канализационные насосные станции (КНС) – 18 шт., в т.ч.:

  - в г. Мегион – 12 шт.;

  - в п.г.т. Высокий – 6 шт.

- установленная проектная мощность КНС –  42,3 тыс. м3/сут.;

- проектная  мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) – 17,7 тыс. м3/сут.:

  - в г.Мегион – 15000 м3/сут.;

  - в п.г.т. Высокий – 2700 м3/сут.;

### 6.1.1 Самотечные и напорные коллекторы

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции. Затем по напорным коллекторам  перекачиваются в районную канализационную насосную станцию (РКНС), оттуда подаются на канализационные очистные сооружения.

Протяженность сетей со средним износом 77% составила – 18,77 км (18% от общей протяженности).

Характеристика протяженности сетей водоотведения г.Мегиона приведена в табл. Таблица 52.

Таблица 52

Характеристика протяженности сетей водоотведения города Мегиона

| Диаметр, мм | Напорные коллекторы | Самотечные коллекторы |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность, м | Протяженность, м |
| 100 | 300 | 1462 |
| 150 | - | 21272,9 |
| 200 | 1350 | 14353,75 |
| 250 | - | 9720,7 |
| 300 | - | 7965,3 |
| 350 | - | 720,5 |
| 400 | 9428 | 2101,2 |
| 450 |  | 151 |
| 500 | 14002 | 1530,05 |
| 600 | - | 806 |
| 800 | - | 330 |
| Итого | 25080 | 60413,4 |

Характеристика протяженности сетей водоотведения  п.г.т.Высокий:

- Напорные коллекторы –  7 км;

- Самотечные коллекторы –  23,2  км.

### 6.1.2 Очистные сооружения

Очистка сточных вод г. Мегиона осуществляется  на КОС-15000.

Механическая очистка сточных вод производится на решетках (предназначены для задержания крупных загрязнений) и песколовках (предназначены для задержания веществ минерального происхождения, главным образом песка) первичных отстойниках (применяются как сооружения предварительной очистки сточных вод перед сооружениями биологической очистки).

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках. Поступающая в аэротенк сточная вода смешивается с активным илом, смесь сточных вод и активного ила по всей площади аэротенка продувается воздухом для улучшения процессов окисления. Очищенные сточные воды попадают во вторичные отстойники, которые предназначены для задержания нерастворенных органических загрязнений, далее сточная вода проходит доочистку на фильтрах с гравийной и песчаной загрузках.

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится с целью уничтожения болезнетворных бактерий в контактных резервуарах.

Песок, задержанный в песколовках, в виде песчаной пульпы подается на специальные песковые площадки. Осадок после биологической очистки сточных вод отводится на иловые площадки. Избыточный активный ил используется для благоустройства территории. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Обь. Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, сбрасываемых КОС-15000 приведены в табл. Таблица 53.

Таблица 53

Эффективность очистки КОС-15000

| № п/п | Наименование | После очистки, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Превышение ПДК, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещ. | 16,30 | 14,80 | +10 |
| 2 | БПК5 | 7,72 | 11,80 | -35 |
| 3 | Хлориды | 197,00 | 300,00 | -34 |
| 4 | Железо | 0,69 | 0,70 | -1 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 2,60 | 2,00 | +30 |
| 6 | АПАВ | 0,13 | 0,24 | -48 |
| 7 | Азот аммонийный | 0,90 | 1,82 | -51 |
| 8 | Медь | 0,0017 | 0,0070 | -76 |
| 9 | Гидроксибензол (фенол) | 0,0027 | 0,0040 | -33 |

По некоторым показателям очищенная вода с КОС-15000 превышает предельно допустимый сброс:

  - Фосфаты – на 30%;

  - Взвешенные вещества – на 10%.

Очистка сточных вод п.г.т. Высокий осуществляется двумя канализационными очистными сооружениями: КОС «Центральный», расположенные в северной части населенного пункта и КОС-151, расположенные в южной части.

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции. Затем по напорным коллекторам  перекачиваются в главную канализационную насосную станцию, оттуда подаются на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую и биологическую очистку.

Механическая очистка сточных вод производится на решетках (предназначены для задержания крупных загрязнений) и песколовках (предназначены для задержания веществ минерального происхождения, главным образом песка).

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках. Поступающая в аэротенк сточная вода смешивается с активным илом, смесь сточных вод и активного ила по всей площади аэротенка продувается воздухом для улучшения процессов окисления. Очищенные сточные воды попадают во вторичные отстойники, которые предназначены для задержания нерастворенных органических загрязнений, далее сточная вода проходит доочистку на биологических прудах. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Ватинский Еган.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, сбрасываемых КОС-2000 приведены в табл. Таблица 54.

Таблица 54

Эффективность очистки КОС-2000

| № п/п | Наименование | После очистки, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Превышение ПДК, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещ. | 9,60 | 12,50 | -23 |
| 2 | БПК5 | 6,02 | 11,30 | -47 |
| 3 | Хлориды | 91,20 | 300,00 | -70 |
| 4 | Железо | 0,99 | 1,00 | -1 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 2,50 | 2,00 | +25 |
| 6 | АПАВ | 0,18 | 0,50 | -63 |
| 7 | Азот аммонийный | 3,76 | 2,90 | +30 |
| 8 | Медь | 0,0040 | 0,0030 | +33 |
| 9 | Гидроксибензол (фенол) | 0,0025 | 0,0020 | +25 |

По некоторым показателям очищенная вода с КОС-2000 превышает предельно допустимый сброс:

  - Фосфаты – на 25%;

  - Азот аммонийный – 30%;

  - Медь – 33%;

  - Гидроксибензол (фенол) – на 25%.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, сбрасываемых КОС-151 приведены в табл.Таблица 55.

Таблица 55

Эффективность очистки КОС-151

| № п/п | Наименование | После очистки, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Превышение ПДК, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещ. | 29,3 | 180,52 | -84 |
| 2 | БПК5 | 21,8 | 97,05 | -78 |
| 3 | Хлориды | 50,2 | 350 | -86 |
| 4 | Железо | 0,69 | 0,84 | -18 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 2,57 | 1,43 | +80 |
| 6 | АПАВ | 0,272 | 0,4 | -32 |
| 7 | Азот аммонийный | 12 | 8,9 | +35 |
| 8 | Медь | 0,0053 | 0,004 | +33 |
| 9 | Гидроксибензол (фенол) | 0,004 | 0,003 | +33 |

По некоторым показателям очищенная вода с КОС-151 превышает предельно допустимый сброс:

  - Фосфаты – на 80%;

  - Азот аммонийный – 35%;

  - Медь – 33%;

  - Гидроксибензол (фенол) – на 33%.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу. Одним  из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа город Мегион  – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых в сточных водах нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей расширение КОС-15000 до 25 тыс. м3/сут., КОС-2000 до  4 тыс. м3/сут.,  с применением современной технологической схемой очистки сточных вод. По причине высокого износа и нерентабельности реконструкции  КОС-151  подлежит ликвидации с дальнейшим переводом стоков на существующую КОС-2000.

### 6.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг водоотведения за 2010 г. являются:

- население –  88%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 6 %;

- сторонние потребители – 6 %;

При этом доля объема сточных вод от неучтенных потребителей составляет  16% от принятой на КОС. Расход воды на собственные нужды составил 6% от объема принятой на КОС воды.

Рисунок 10. Потребители услуг водоотведения

### 6.1.4 Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие МУП «Тепловодоканал» потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения - для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2008-2010 гг. приведен в табл.Таблица 56.

Таблица 56

Структура расхода энергоносителей за 2008-2010 гг.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение г. Мегион | тыс кВт ∙час | 3053 | 4030 | 4550 |
|  |  | тыс.м3 | 4413 | 4558 | 4470 |
|  |  | кВт ∙час/ м3 | 0,69 | 0,88 | 1,02 |
| 2 | Водоотведение п.г.т. Высокий | тыс. кВт ∙час | 1046 | 883 | 962 |
|  |  | тыс. м3 | 515 | 536 | 524 |
|  |  | кВт ∙час/ м3 | 2,03 | 1,65 | 1,84 |

Структура затрат электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2010 г. приведена в табл. Таблица 57.

Таблица 57

Структура затрат электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2010 г.,

тыс. кВт ∙час

| Статья затрат | очистка | транспортировка | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 4 408 | 1 105 | 5 513 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре электропотребления затраты составили на транспортировку – 20%, на очистку – 80%, (рис. Рисунок 11).

Рисунок 11. Структура фактического потребления электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2010 г.

### 6.1.6 Система учета

В г. Мегион учет количества стоков, поступивших на КОС,  осуществляется на входе КОС  при помощи счетчика UFM-005 (1 шт), учет количества стоков, поступивших на аэротенки, осуществляется    на входе в каждой аэротенк при помощи счетчиков  «Взлет» (4 шт).

В п.г.т.Высокий учет стоков производится расчетным методом.

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правила по метрологии ПР 50.2.019-2006 года;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке.

### 6.1.7 Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (табл. 58).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

- Пропущено через очистные сооружения 4994 тыс. м3/год.

- Объем реализации составил 3742 тыс. м3/год.

- Неучтенный объем стоков составил 795 тыс.м3/год.

Таблица 58

Основные показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков на КОС | тыс.м3/год | 4927 | 5095 | 4994 |
| 1.1 | КОС-15000 и КОС 2000 | тыс.м3/год | 4714 | 4873 | 4773 |
| 1.2 | КОС 151 | тыс.м3/год | 37 | 49 | 38 |
| 1.3 | Сливная станция | тыс.м3/год | 177 | 171 | 182 |
| 2 | Неучтенные потребители | тыс.м3/год | 598 | 779 | 795 |
|  |  | % | 12 | 15 | 16 |
| 3 | Реализация стоки | тыс.м3/год | 4024 | 3911 | 3742 |
| 3.1 | Население | тыс.м3/год | 3518 | 3427 | 3274 |
|  |  | % | 87 | 88 | 87 |
| 3.2 | Бюджетофинансируемые организации | тыс.м3/год | 232 | 225 | 232 |
|  |  | % | 6 | 6 | 6 |
| 3.3 | Промышленные предприятия | тыс.м3/год | 202 | 189 | 164 |
|  |  | % | 5 | 5 | 4 |
| 3.4 | Прочие организации | тыс.м3/год | 72 | 70 | 72 |
|  |  | % | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Количество образованного осадка | тыс.м3/год | 278 | 287 | 279 |
| 5 | Неучтенные потребители | тыс.м3/год | 598 | 779 | 795 |
|  |  | % | 12 | 15 | 16 |

## 6.2 Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод

Работа системы водоотведения городского округа город Мегион по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на  1 км сетей в год – 0,01 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности –  0,48%;

- неучтенный объем стоков – 16%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии на очистку и транспортировку стоков – 1,4 кВт·ч/м3.

### 6.2.1 Энергоэффективность

Оптимизации режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии:

- 2010 г. – 1,2 кВт·ч/м3;

- 2020 г. – 0,8 кВт·ч/м3.

### 6.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 76%;

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,48 ед./км.

### 6.2.3 Экологичность

От предприятия в поверхностные водоемы поступает около 2,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется  по трем выпускам.

- 1 выпуск - сточные воды с КОС-15000 м3/сут.  в р. Обь;

- 2 выпуск - сточные воды с КОС- 2000 м3/сут.  в р. Ватинский Еган;

- 3 выпуск - сточные воды с КОС- 151 м3/сут.  в болото.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия, учитывающие экологические требования программы:

- модернизация и реконструкция КОС-15000 г. Мегион с расширением до     25 тыс.м3/сут.

- модернизация и реконструкция КОС-2000 п.г.т. Высокий с расширением до     4 тыс.м3/сут.

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 91%;

- доля стоков, подвергающихся очистке – 100%.

### 6.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Таблица 59

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

### 6.2.5 Себестоимость услуг водоотведения

Анализ себестоимости продукции за 2008-2010 гг.

В ходе анализа использованы сметы расходов услуг водоотведения МУП «Тепловодоканал» по городскому округу город Мегион за  2008-2010 гг. (факт), 2011 г. (план).

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведен по статьям калькуляции на основании «Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО – Югре», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.05.2005        № 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: перекачка, очистка и транспортирование стоков. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 60):

- фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- материалы;

- покупная электроэнергия

- услуги сторонних организаций;

- капитальный ремонт;

- транспорт;

- прочие расходы;

- налоги;

- общехозяйственные расходы;

- общепроизводственные расходы.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- электроэнергия – увеличение в 2,96 раза;

- амортизация – увеличение на 19 %;

- транспорт – увеличение на 4 %.

В период с 2008 по 2010 годы полная себестоимость услуг водоотведения возросла на 13 %, тариф для потребителей в 2010 г. установлен в размере 18,68 руб./м3 (без НДС) (темп роста 2010/2008 гг. – 126 %), в 2011 г. – 20,26 руб./м3 (без НДС) (на 8 % выше значения 2010 г.).

Таблица 60

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт |  |  | План | Темп роста 2010/2008 гг. | Темп роста 2011/2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 18 229 | 17 114 | 17 840 | 24 043 | 98 | 135 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 557 | 4 125 | 4 697 | 6 300 | 103 | 134 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 3 002 | 3 454 | 3 568 | 3 533 | 119 | 99 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 1 061 | 913 | 949 | 906 | 89 | 95 |
| 10 | Электроэнергия | тыс. руб. | 5 754 | 9 423 | 13 247 | 17 031 | 230 | 129 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 67 | 1 651 | 4 239 | 4 923 | 6327 | 116 |
| 13 | Кап. ремонт | тыс. руб. | 1 345 |  | 213 |  | 16 | 0 |
| 14 | Транспорт | тыс. руб. | 8 477 | 8 725 | 8 786 | 11 149 | 104 | 127 |
| 15 | Прочие | тыс. руб. | 5 560 | 3 882 | 3 736 | 3 228 | 67 | 86 |
| 16 | Налоги | тыс. руб. |  |  |  | 506 |  |  |
| 17 | Общехозяйственный расходы | тыс. руб. | 9 586 | 10 292 | 10 891 | 5 770 |  |  |
| 18 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 4 985 | 4 589 | 2 692 | 2 332 |  |  |
| 14 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 62 623 | 64 168,0 | 70 858 | 79 721 | 113 | 113 |
| 15 | Объем реализации стоков, м3 | м3 | 4 024 | 3 911 | 3 741 | 4 273 | 93 | 114 |
| 16 | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 15,56 | 16,4 | 18,9 | 18,7 | 122 | 98 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -27 115 | 4 281 | -975,0 | 261,0 | 4 | -27 |
| 17 | Тариф на 1 м3 | руб. | 14,87 | 17,50 | 18,68 | 20,26 | 126 | 108 |

Анализ структуры себестоимости

За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела существенных изменений (изменения долей статей затрат в структуре себестоимости за данный период не превышают 5%) (табл. 61).

Основной статьей затрат в 2010 г. является фонд оплаты труда – 25,2 %.

Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на электроэнергию – 18,7 %;

- общехозяйственные расходы – 15,4 %;

- затраты на транспорт – 12,4 %.

Таблица 61

Анализ структуры себестоимости услуг водоотведения                                      МУП «Тепловодоканал» за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Доля в структуре себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонд оплаты труда | 29,1 | 26,7 | 25,2 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 7,3 | 6,4 | 6,6 |
| 3 | Амортизация | 4,8 | 5,4 | 5,0 |
| 5 | Материалы | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| 10 | Электроэнергия | 9,2 | 14,7 | 18,7 |
| 12 | Услуги сторонних организаций | 0,1 | 2,6 | 6,0 |
| 13 | Кап. ремонт | 2,1 | 0,0 | 0,3 |
| 14 | Транспорт | 13,5 | 13,6 | 12,4 |
| 15 | Прочие | 8,9 | 6,0 | 5,3 |
| 16 | Налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Общехозяйственный расходы | 15,3 | 16,0 | 15,4 |
| 18 | Общепроизводственные расходы | 8,0 | 7,2 | 3,8 |
| 14 | Полная себестоимость | 100 | 100 | 100 |

В 2010 г. уменьшилась доля затрат на фонд оплаты труда (с 29,1% в 2008 г. до 25,2% в 2010 г.), доля затрат на электроэнергию увеличилась в 2,03 раза и составила 18,7% в структуре затрат (в 2008 г. – 9,2%), снижение затраты на транспорт составило 1,1% (с 13,5% в 2008 г. до 12,4% в 2010 г.).

## 6.3 Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений канализации

Одним из основных источников загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). В настоящее время канализационные очистные сооружения перегружены по гидравлике, в связи с чем нарушается технология очистки и ухудшается эффективность очистки. Количественная характеристика загрязняющих веществ поступающих с КОС приведена в табл. Таблица 62.

Таблица 62

Количественная характеристика загрязняющих веществ поступающих с  КОС

| Наименование | Ед.изм. | КОС-15000 | КОС-2000 | КОС-151 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | т/год | 61,61 | 8,39 | 0,86 | 70,86 |
| нефтепродукты | т/год | 0,38 | 0,04 | 0,00 | 0,42 |
| взвешенные вещества | т/год | 81,03 | 9,16 | 1,60 | 91,79 |
| хлориды | т/год | 1642,50 | 219,00 | 19,60 | 1881,10 |
| фосфор | т/год | 10,99 | 1,46 | 1,60 | 14,05 |
| азот аммонийный | т/год | 9,96 | 2,12 | 0,50 | 12,58 |
| азот нитратов | т/год | 129,21 | 13,14 | 0,04 | 142,39 |
| АПАВ | т/год | 1,31 | 0,37 | 0,03 | 1,70 |
| железо | т/год | 3,63 | 0,73 | 0,05 | 4,41 |
| нитриты | т/год | 1,26 | 0,60 | 0,04 | 1,90 |
| сульфаты | т/год | 547,50 | 73,00 | 28,00 | 648,50 |
| медь | т/год | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод МУП «Тепловодоканал» в 2010 г. составил 13680 м3/сут. Приемниками сточных вод являются реки, протекающие по территории городского округа. Очищенные стоки от      КОС-15000 сбрасываются в р. Обь, от КОС-2000 в р. Ватинский Еган,  от КОС-151 в болото. Другим источником загрязнения водоемов является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод с территорий жилой и промышленной застройки.

КОС г. Мегиона и п.г.т. Высокий работают на полную мощность без резерва. Подключение новых потребителей к существующей системе может привести к перегрузке КОС и, следовательно, к снижению эффективности очистки стоков, что повлечет за собой значительное загрязнение окружающей среды.

## 6.4 Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей

С учетом проекта генерального плана городского округа были определены основные направления развития системы водоотведения городского округа город Мегион, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоотведения города.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет водоотведения г. Мегиона приведен в табл. Таблица 63.

Таблица 63

Расчет водоотведения города Мегион на 2020 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма потребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут. max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 55734 | 270 | 15048 | 18058 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 2066 | 225 | 465 | 558 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы , 15% | - | - | 2327 | 2792 |
| Итого по населенному пункту |  |  |  | 17840 | 21408 |

Максимальное водоотведение г. Мегиона на расчетный срок составит 21408 м³/сут. Расчет водоотведения п.г.т. Высокий  приведен в табл. Таблица 64.

Таблица 64

Расчет водоотведения п.г.т. Высокий на 2020 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма потребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  | Q сут.ср | Q сут. max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 6646 | 270 | 1794 | 2153 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 3554 | 225 | 1794 | 2153 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы , 15% | - | - | 389 | 467 |
| Итого по населенному пункту |  |  |  | 2983 | 3580 |

Объем сточных вод, отводимых с территории городского округа город Мегион, на расчетный срок составит 21,4 тыс. м3/сут. Максимальный суточный расход для г. Мегион составит 25 тыс. м3/сут. В связи с этим предусмотрена реконструкция КОС-15000 с увеличением производительности до 25 тыс. м3/сут. Максимальный суточный расход для п.г.т.Высокий на расчетный срок составит       3,5 тыс. м3/сут. В связи с этим предусмотрена реконструкция КОС-2000 с увеличением производительности до 4 тыс. м3/сут.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к вводу в 2010-2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих отведение необходимого объема.

- максимальный объем водоотведения объекта капитального строительства.

- год ввода в эксплуатацию.

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

С учетом объема водопотребления населением на расчетный суммарный среднесуточный объем водоотведения от жилой застройки составит 17093,9 м3/сут.

Основной объем стоков также будет поступать от населения.

Таблица 65

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков на КОС | тыс.м3/год | 5079 | 5452 | 5847 | 6144 | 6488 | 6866 | 7236 | 7600 | 7958 | 8307 |
| 1.1 | КОС-15000 и КОС 2000 | тыс.м3/год | 5040 | 5415 | 5808 | 6103 | 6488 | 6866 | 7236 | 7600 | 7958 | 8307 |
| 1.2 | КОС 151 | тыс.м3/год | 39 | 37 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Сливная станция | тыс.м3/год | 166 | 158 | 166 | 174 | 181 | 189 | 197 | 206 | 217 | 228 |
| 2 | Неучтенные потребители | % | 743 | 739 | 736 | 635 | 625 | 607 | 581 | 548 | 506 | 457 |
|  |  | тыс.м3/год | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Реализация стоки | тыс.м3/год | 4130 | 4518 | 4906 | 5294 | 5682 | 6070 | 6458 | 6846 | 7234 | 7622 |
| 3.1. | Население | тыс.м3/год | 3634 | 3976 | 4317 | 4659 | 5000 | 5342 | 5683 | 6024 | 6366 | 6707 |
|  |  | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 3.2 | Бюджетофинансируемые организации | тыс.м3/год | 248 | 271 | 294 | 318 | 341 | 364 | 387 | 411 | 434 | 457 |
|  |  | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3 | Промышленные предприятия | тыс.м3/год | 207 | 226 | 245 | 265 | 284 | 304 | 323 | 342 | 362 | 381 |
|  |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4 | Прочие организации | тыс.м3/год | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 |
|  |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество образованного осадка | тыс.м3/год | 254 | 273 | 292 | 307 | 324 | 343 | 362 | 380 | 398 | 415 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на очистку и транспортировку стоков | кВт ∙час/ м3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Прогнозная характеристика водоотведения городского округа город Мегион в 2008–2020 гг.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что на данный момент КОС г. Мегиона работают на пределе мощности  требуется увеличение производительности очистных сооружений до 25 тыс.м3/сут. для обеспечения прогнозного объема водоотведения города и требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых нагрузок.

Реконструкция и модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

## 6.5 Программа развития системы водоотведения

### 6.5.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод

Основные направления программы предусматривают следующие мероприятия:

– реконструкция канализационных очистных сооружений с пропускной способностью очистных сооружений до 25000 м3/сут. с доведением качества очищенных сточных вод нормативного;

–  строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков;

– реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с  учетом развития города;

– строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием).

– реконструкция и модернизация объектов КНС с учетом развития города;

– замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, для повышения надежности системы водоотведения.

Для обеспечения надежности работы комплекса очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

– использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистных сооружений и канализационных насосных станций. Предусматриваемый уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Мероприятия программы предусматривают:

- обеспечение нормативной степени очистки;

- это достигается за счет реконструкции с расширением очистных сооружений канализации до 25 тыс. м3/сут.,

- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

### 6.5.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной системы водоотведения в сроки, определенные Генеральным планом, проектом планировки городского округа город Мегион, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, необходимо следующее:

- для проведения модернизации системы водоотведения городского округа город Мегион реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. Таблица 66);

- для проведения модернизации системы водоотведения городского округа город Мегион реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. Таблица 67).

Таблица 66

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечные коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотечных уличных сетей канализации по ул. Свободы, Ду 400 мм, 0,6 км | 63 682 | 4955 | 5255 | 5564 | 5852 | 6155 | 6474 | 6809 | 7162 | 7533 | 7923 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция самотечных уличных сетей канализации по ул. Садовой, Ду 300 мм, 0,4 км | 33 607 | 2615 | 2773 | 2936 | 3088 | 3248 | 3417 | 3594 | 3780 | 3975 | 4181 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция самотечных уличных сетей канализации по ул. Нефтяников, Ду 300 мм, 0,64 км | 53 773 | 4184 | 4437 | 4698 | 4942 | 5197 | 5467 | 5750 | 6047 | 6361 | 6690 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция с расширением КОС с 15 до 25 тыс. м3/сут. | 30 000 | 1 497 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей на КНС | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей воздуходувок на КОС г. Мегиона | 3 000 | 147 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Реконструкция с расширением КОС с 2 до 4 тыс. м3/сут., в том числе проектно-изыскательские работы | 10 000 | 496 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Ликвидация КОС МПС, в т.ч. проект организации строительства | 2 381 |  |  | 2 381 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Диспетчеризация объектов водоотведения п.г.т. Высокий | 5 151 | 2 500 | 2 651 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 10 | Реконструкция КНС - 63 с увеличением производительности до 410 м3/сут, с заменой насосного парка и выводом данных на центральный диспетчерский пункт,в том числе проектно-изыскателькие работы | 5 000 | 2 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция КНС - 141 с увеличением производительности на 530 м3/сут, с заменой насосного парка, с выводом данных на центральный диспетчерский пункт, в том числе проектно-изыскателькие работы | 7 000 |  |  | 3 000 | 4 000 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 12 | Реконструкция КНС Восточного района с увеличением производительности до 1100 м3/сутки и заменой насосного парка, в том числе КНС «МПС» с увеличением производительности на 90 м3/сут | 11 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 13 | Реконструкция КНС 139 с увеличением производительности на 90 м3/сут., с выводом данных на центральный диспетчерский пункт, в том числе проектно-изыскателькие работы | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 14 | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение нормативных показателей перекладки 4-5 % , 4-5 км сетей водоотведения | 375 895 | 29 250 | 31 018 | 32 842 | 34 543 | 36 332 | 38 214 | 40 193 | 42 274 | 44 463 | 46 766 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 602 494 | 50 649 | 56 174 | 58 461 | 59 465 | 57 972 | 58 112 | 60 886 | 63 803 | 66 872 | 70 100 |  |

Таблица 67

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство напорного коллектора от КНС-3 до колллектора по проспекту Победы, Ду 300 мм, 1,5 км | 100 317 | 7 806 | 8 278 | 8 765 | 9 219 | 9 696 | 10 198 | 10 726 | 11 282 | 11 866 | 12 481 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство самотечного коллектора от поселка СУ-920 | 234 371 | 18 237 | 19 340 | 20 477 | 21 538 | 22 653 | 23 826 | 25 060 | 26 358 | 27 723 | 29 159 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство напорного коллектора в две нитки от КНС-17 мкр. до существующего напорного коллектора от котельной "Южная" | 213 624 | 16 434 | 17 427 | 18 452 | 19 408 | 20 413 | 21 470 | 22 582 | 23 752 | 24 982 | 28 704 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство напорного коллектора 2 Ду 100 мм от КНС МПС до КНС-139, с разработкой проектной документации, 1км | 73 921 | 5 752 | 6 100 | 6 458 | 6 793 | 7 145 | 7 515 | 7 904 | 8 313 | 8 744 | 9 197 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство второй нитки напорного коллектора Ду 200 мм от КНС-139 до КНС-63, с разработкой проектной документации, 1,75 км | 102 351 | 7 550 | 8007 | 8478 | 8917 | 9378 | 9864 | 10375 | 10912 | 16798 | 12072 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Строительство второй нитки канализации от приемного колодца мкр. Бахилова до КНС-141, 1,5 км | 69 978 |  | 5935 | 6664 | 7009 | 7372 | 7754 | 8155 | 8578 | 9022 | 9489 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Строительство разводящих сетей канализации для подключения к существующей застройки, 3 км | 139 956 |  | 11870 | 13328 | 14018 | 14744 | 15508 | 16311 | 17155 | 18044 | 18978 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новой РКНС | 50 000 | 2 498 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Строительство КНС-17 мкр. | 20 000 | 1 001 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство локальных очистных сооружений в местах выпуска ливневых стоков г. Мегион | 15 000 | 750 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |  |  |  |  | окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 1 019 518 | 60 028 | 87 196 | 92 861 | 97 141 | 101 640 | 106 374 | 108 502 | 113 739 | 124 568 | 127 469 |  |

### 6.5.3 Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод

2020 г. – 6239,3 тыс. м3/год;

население

2020 г. – 4599 тыс. м3/год;

объем реализации

2020 г. – 5802,16 тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации;

- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения;

- регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки;

- сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию;

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей;

- реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки;

- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных  предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

### 6.5.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 1 622,01 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 110,68 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 50,65 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 60,03 млн. руб.;

- в 2012 г. – 143,37 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 56,17 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 87,20 млн. руб.;

- в 2013 г.  – 151,32 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 58,46 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 92,86 млн. руб.;

- в 2014 г. – 156,61 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 59,47 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 97,14 млн. руб.;

- в 2015 г. – 159,61 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 57,97 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 101,64 млн. руб.;

- в 2016 г. – 164,48 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 58,11 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 106,37 млн. руб.;

- в 2017 г. – 169,39 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 60,89 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 108,50 млн. руб.;

- в 2018 г. – 177,54 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 63,80 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 113,74 млн. руб.;

- в 2019 г. – 191,44 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 66,87 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 124,57 млн. руб.;

- в 2020 г. – 197,57 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 70,10 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 127,47 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Мегиона.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 6.5.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально –  экономическим развитием городского округа город Мегион.

При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

- 2010 г. – 0,01ед./км;

- 2020 г. – 0,01ед./км.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

- 2010г. – 0,48%;

- 2020 г. –  4%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

- 2010 г. – 1,2 кВт∙ч/м3;

- 2020 г. – 0,8 кВт∙ч/м3.

# 7 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

## Инженерно-технический анализ существующей организации объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), образующихся на территории городского округа город Мегион - централизован.

На территории городского округа город Мегион расположены следующие объекты размещения отходов – площадки временного размещения отходов:

- санкционированная свалка – 1 ед., расположена в 15 км от г. Мегиона;

- несанкционированные свалки – 14 ед., в том числе:

- г. Мегион – 11 свалок (площадь захламления – 14,3 тыс. м2);

- п.г.т. Высокий – 3 свалки (площадь захламления – 6,3 тыс. м2).

На ликвидацию несанкционированных свалок из городского бюджета ежегодно выделяются финансовые средства. В течение летнего периода 2010 г., согласно распоряжению администрации г. Мегиона № 255 от 21.06.2010 «О проведении санитарной очистки территорий городского округа от несанкционированных свалок», в г. Мегионе произведена уборка 5-ти несанкционированных свалок на площади 660 м2, в п.г.т. Высокий частично произведена уборка с площади 4 000 м2. При этом места образования ряда несанкционированных свалок являются постоянными.

### 7.1.1Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Централизованный вывоз ТБО, образующихся на территории городского округа город Мегион, осуществляется на санкционированную свалку, расположенную в 15 км от г. Мегион в районе развилки автодорог Мегион – Высокий – Лангепас. В 1978 г. на месте брошенного песчаного карьера была образована несанкционированная свалка. Распоряжением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 20.12.1978 № 740-р данная территория была закреплена за администрацией г. Мегиона. С 01.01.2007 г. утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов осуществляет ОАО «Жилищно-коммунальное управление» на основании договора аренды. Срок окончания эксплуатации свалки – 2018 г.

Таблица 68

Характеристика объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

| Место расположения объекта | Тип объекта размещения | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, тыс. м3 | Площадь полигона, га | Высота складирования отходов, м | Фактически накоплено отходов за весь период, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мегион | Санкциони-рованная свалка | 1978 | 924,8 | 13,8 | 12 | 1078,9 |

На территории свалки находятся:

- проходная;

- бытовой корпус с гаражом;

- площадка для мойки контейнеров и мусоровозов;

- навесы;

- площадка складирования ТБО;

- двухсекционный пруд;

- установка для термического уничтожения биологических отходов.

На санкционированную свалку принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор, некоторые виды твердых промышленных, медицинских отходов и отходов органического происхождения.

Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется на рабочих картах. Захоронение промышленных отходов IV  класса опасности производится совместно с бытовыми отходами, без ограничений (возможно использование промышленных отходов IV класса опасности в качестве изолирующих слоев). Промышленные отходы III и IV класса опасности  принимаются в ограниченном количестве (не более 30% от массы ТБО).

Технологические стадии производственного процесса на полигоне ТБО должны осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России 02.11.96 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 г. № 01-8/1711. Осуществление работ на санкционированной свалке городского округа город Мегион определяется технологической схемой эксплуатации полигона (свалки). При этом выполняются следующие операции:

- доставка отходов;

- радиационный дозиметрический контроль;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

- установка переносного ограждения;

- мойка контейнеров в летний период;

- укладка отходов слоями на карте;

- послойное уплотнение;

- увлажнение отходов в пожароопасный период;

- укладка  промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- разработка на месте грунта для  изоляции отходов;

- транспортировка грунта к карте складирования отходов;

- доставка материала для изоляции отходов;

- контроль и анализы грунтовых вод;

- засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Обезвреживание медицинских и зооветеринарных отходов осуществляется на установке термического уничтожения биологических отходов (крематор Quick Fire КД-90). Проектная производительность установки – 40 кг отходов в час. За 2010 г. утилизировано 1,5 т медицинских отходов больниц и лечебно-оздоровительных учреждений и 6,7 т отходов органического происхождения.

Для утилизации  ТБО на санкционированной свалке используется следующая техника (табл. 69):

Таблица 69

Техника обслуживающая санкционированную свалку ТБО

| Вид транспорта / механизмов | Марка транспорта / механизмов |
| --- | --- |
| Бульдозер | Д9-27 Т-170.00 |
| Спец. автомобиль автоцистерна | УРАЛ-4320 |
| Спец. автомобиль автоцистерна | КАМАЗ-3532130 КО-505А |

Режим работы полигона – ежедневный. Прием   отходов осуществляется с 08-00 до 20-00 ч.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов  требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии действующим законодательством. ОАО «Жилищно-коммунальное управление» утверждена Программа производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

### 7.1.2 Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная вместимость санкционированной свалки ТБО составляет 924, 8 тыс. м3. По данным на 31.12.2010 г. за весь период эксплуатации свалки накоплено 1 078,9 тыс. м3. Высота складирования составляет 12 м. Фактическая вместимость свалки превышает проектную на 17%. Исходя из этого, необходимо предусмотреть использование технологий, позволяющих увеличить срок эксплуатации санкционированной свалки (сортировка отходов, вторичная переработка отходов и т.д.).

### 7.1.3 Потребители

Годовой объем образующихся отходов на территории городского округа в 2010 г. составил 137,0 тыс. м3. Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население (доля в структуре потребителей  в 2008 – 2010 гг. от 55% до 62%). За 5 месяцев 2011 г. наблюдается изменение структуры потребителей услуги по утилизации (захоронению) ТБО и ПО. По сравнению с 2010 г. доля населения снизится с 62% до 60%, в то время как доля прочих потребителей возрастет (с 33% до 35%). В структуре объемов ТБО, принимаемых на свалку в 2008 г., 2010 г., включены отходы от г. Нижневартовска. В 2009 г. объем  твердых бытовых  и промышленных отходов, принятых на полигон, снизился по отношению к 2008 г. на 13 % (18 тыс. м3), в связи с тем, что прием от предприятий и организаций г. Нижневартовска не осуществлялся.

Таблица 70

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО и ПО

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 5 месяцев 2011 г. | Темп роста, 2010/2008, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятых отходов | тыс. м³ | 137,8 | 119,8 | 137,0 | 60,3 | 99 |
|  | население | тыс. м³ | 75,8 | 77,9 | 85,2 | 35,8 | 112 |
|  | организации (бюджетные, муниципальные, прочие) | тыс. м³ | 28,9 | 9,2 | 6,6 | 3,2 | 23 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 33,1 | 32,7 | 45,2 | 21,3 | 137 |
| 2 | Структура потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | население | % | 55 | 65 | 62 | 60 | 113 |
|  | организации (бюджетные, муниципальные, прочие) | % | 21 | 8 | 5 | 5 | 23 |
|  | прочие потребители | % | 24 | 27 | 33 | 35 | 137 |

Объем фактически захороненных ТБО в 2010 г. по сравнению с 2008 г. остался практически неизменным – отклонение составляет 1%.

### 7.1.4 Система учета

На санкционированной свалке ведется учет принимаемых отходов по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО делается в Журнале регистрации ТБО. Весовой контроль отсутствует.

Мониторинг объема принимаемых для утилизации (захоронения) отходов, а также ежегодное планирование осуществляются для различных групп потребителей на основании норм накопления для населения и лимитов образования отходов для промышленных предприятий.

Разработана и утверждена инструкция по приему на полигон (свалку) отходов производства и потребления.

Структура потребления энергоресурсов

В настоящее время теплоснабжение на санкционированной свалке отсутствует. Обогрев административно-хозяйственных помещений осуществляется электрическими обогревателями.

Водоснабжение полигона осуществляется из собственной скважины, учет потребления не ведется.

Плановый расход электроэнергии на 2011 г. составляет 52,6 тыс. кВт, в т.ч. 86% – обогрев административно-хозяйственных помещений.

### 7.1.5 Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

На общее накопление твердых бытовых отходов влияет ряд факторов, включая:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Нормы накопления ТБО, установленные в различных городах и районах Уральского федерального округа для населения, приведены в табл. 71.

Таблица 71

Нормы накопления ТБО, установленные в различных городах РФ

| Наименование муниципального образования | Норматив накопления, м3 с человека в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | благоустроенное жилье | неблагоустроенное жилье | введен в действие |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |
| г. Ханты-Мансийск | 1,76 | 2,05 | 29.12.2006 |
| г. Мегион | 1,50 |  | 01.01.2008 |
| г. Сургут | 1,44 |  | 07.03.2004 |
| Сургутский район | 2,11 | 2,69 | 17.01.2008 |
| г. Нефтеюганск | 1,83 |  | 01.01.2008 |
| Нефтеюганский район | в среднем 1,46 |  |  |
| г.п. Пойковский | 1,5 | 1,5 | 01.01.2008 |
| с.п. Сингапай | 1,76 |  | 01.08.2009 |
| с.п. Сентябрьский | 1,8 |  | 11.02.2009 |
| с.п. Куть-Ях | 1,563 |  | 27.03.2009 |
| с.п. Салым с.п. Каркатеевы, с.п. Усть-Юган, с.п. Чеускино, с.п. Лемпино | 1,25 | 1,2 | 17.01.2001 (в целом по Нефтеюганскому району) |
| г. Пыть-Ях | 1,24 |  | 01.01.2003 |
| г. Мегион | 1,24 |  | 01.01.2007 |
| г. Мегион | 1,36 |  | 01.09.2010 |
| п. Высокий | 1,18 |  | 01.01.2007 |
| г. Радужный | 1,20 |  | 01.01.2002 |
| г. Нижневартовск | 1,50 |  | 1996 г. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |
| Города с численностью населения до 50 тыс. чел. | 1,00 | 1,10 | Постановление губернатора ЯНАО от 17.12.2004 № 443 «О нормах потребления жилищных и коммунальных услуг населением ЯНАО» |
| Города с численностью населения от 51 до 100 тыс. чел. | 1,01 | 1,11 |  |
| Города с численностью населения от 101 до 250 тыс. чел. | 1,02 | 1,13 |  |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |
| г. Екатеринбург | 1,40 | 2,00 | 13.06.2006 |
| г. Тюмень | 2,64 |  | 15.12.2006 |
| г. Тобольск | 1,45 |  |  |
| п. Рефтинский | 1,0 |  | 01.08.2000 |
| г. Каменск-Уральский | 1,34 | 1,84; частный сектор 2,47 | 01.03.1995 |
| г. Челябинск | 1,46 |  | 01.01.2002 |

Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшая норма накопления твердых бытовых отходов установлена в г. Тюмени (2,64 м3/чел. в год),  в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в Сургутском районе (2,11 м3/чел. в год).

В городском округе город Мегион установлены различные нормы накопления ТБО для населения по городским и сельским поселениям района (1,18 м3/год в п. Высокий, 1,24 м3/год в г. Мегионе, с 01.09.2010 – 1,36 м3/год). Нормы накопления ТБО по городскому округу город Мегион одни из самых низких в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Исходя из этого, необходимо регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) проводить пересмотр норм накопления ТБО и анализ морфологического состава твердых бытовых отходов.

Примерный морфологический состав ТБО в северных регионах Российской Федерации приведен в табл. 72.

Таблица 72

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов

в Российской Федерации

| Компонент | Ед. изм. | Северная климатическая зона |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | % % | 32...39 |
| Бумага, картон |  | 26...35 |
| Дерево |  | 2...5 |
| Черный металлолом |  | 3...4 |
| Цветной металлолом |  | 0,5...1,5 |
| Текстиль |  | 4...6 |
| Кости |  | 1...2 |
| Стекло |  | 4...6 |
| Кожа, резина |  | 2...3 |
| Камни, штукатурка |  | 1...3 |
| Пластмасса |  | 3...4 |
| Прочее |  | 1...2 |
| Отсев (менее 15 мм) |  | 4...6 |

В примерном морфологическом составе ТБО в северных регионах Российской Федерации органические, в т.ч. пищевые отходы составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%).  Вторая по величине категория твердых бытовых отходов в России – бумага и картон (до 35%).

Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их морфологический состав, особенно в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Прогноз ежегодного объема накопления твердых бытовых и промышленных отходов  на территории городского округа город Мегион к 2020 г. составляет 136,9 тыс. м3.

Прогноз объема накопления отходов построен на основании следующих допущений (табл. 73):

- численность населения на период реализации Программы принята в соответствии с прогнозом:

  - 2020 г. – 64,0 тыс. чел.;

- норма накопления бытовых отходов для населения принята на уровне существующей нормы:

  - ТБО – 1,36 м3/ с человека в год (г. Мегион);

  - ТБО – 1,18 м3/ с человека в год (п. Высокий);

- нормы накопления для общественных и культурно-бытовых учреждений приняты на уровне существующих;

- проектная предполагаемая мощность общественных и культурно-бытовых учреждений принята в соответствии с Генеральным планом;

- объем мусора от прочих потребителей принят на уровне 2010 г.

С учетом данных планов застройки определены основные направления развития объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа город Мегион, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов.

Таблица 73

Прогнозный объем образования твердых бытовых отходов на территории городского округа город Мегион

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Темп роста/ снижения 2020/2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец года | тыс. чел. | 57,9 | 58,3 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,5 | 61,1 | 61,7 | 62,2 | 62,6 | 63,1 | 63,5 | 64,0 | 109 |
|  | г. Мегион | тыс. чел. | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,3 | 50,9 | 51,4 | 52,0 | 52,5 | 52,9 | 53,3 | 53,6 | 54,0 | 54,4 | 109 |
|  | п.г.т. Высокий | тыс. чел. | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 108 |
| 2 | Норма накопления ТБО для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Мегион | м3/чел. | 1,24 | 1,24 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 100 |
|  | п.г.т. Высокий | м3/чел. | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 100 |
| 3 | Объем накопления ТБО населением (факт) | тыс. м³ | 75,80 | 77,90 | 85,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем накопления ТБО населением (план) | тыс. м³ | 71,27 | 71,76 | 78,03 | 78,83 | 79,64 | 80,44 | 81,24 | 82,05 | 82,66 | 83,27 | 83,88 | 84,48 | 85,09 | 109 |
|  | г. Мегион | тыс. м³ | 60,9 | 61,3 | 67,5 | 68,3 | 69,0 | 69,7 | 70,5 | 71,2 | 71,7 | 72,2 | 72,7 | 73,3 | 73,8 | 109 |
|  | п.г.т. Высокий | тыс. м³ | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 108 |
| 5 | Объем накопления ТБО бюджетными организациями | тыс. м³ | 28,9 | 9,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100 |
| 6 | Объем накопления ТБО сторонними организациями | тыс. м³ | 33,1 | 32,7 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 100 |
| 7 | Дополнительный объем утилизации ТБО, согласно ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения | тыс. м³ |  |  |  | 0,9 | 0,2 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем накопления ТБО | тыс. м³ | 137,8 | 119,8 | 137,0 | 131,5 | 131,6 | 132,2 | 133,1 | 133,8 | 134,4 | 135,0 | 135,6 | 136,3 | 136,9 | 100 |

## Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В соответствии с данными, предоставленными ОАО «Жилищно-коммунальное управление» за 2008–2011 гг., в табл. 74 представлены фактические (за 2008 – 2010 гг.) и планируемые (на 2011 г.) показатели производственной деятельности санкционированной свалки.

Таблица 74

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 5 месяцев 2011 г. | темп роста 2010/ 2008 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование места обезвреживания отходов |  | санкционированная свалка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | год | 1978 |  |  |  |  |
| Площадь мест обезвреживания твердых бытовых отходов | га | 13,8 |  |  |  |  |
| Численность населения городского округа город Мегион на конец года | тыс. чел. | 57,9 | 58,3 | 58,7 | 59,3 | 101 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел. | 43,7 | 44,2 | 45,3 | 45,2 | 104 |
| Норма накопления ТБО для населения |  |  |  |  |  |  |
| г. Мегион | м3/чел. в год | 1,24 |  | 1,36 |  |  |
| п.г.т. Высокий | м3/чел. в год | 1,18 |  | 1,18 |  |  |
| Объем ТБО, в т.ч. | тыс. м3 | 137,8 | 119,8 | 137,0 | 60,3 | 99 |
| от населения | тыс. м3 | 75,80 | 77,90 | 85,22 | 35,80 | 112 |
| от прочих предприятий | тыс. м3 | 33,10 | 32,70 | 45,20 | 21,28 | 137 |

Обзор состояния санитарной очистки территории городского округа город Мегион выявил следующие проблемы:

- отсутствие схемы санитарной очистки территории городского округа город Мегион;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- наличие несанкционированных свалок;

- отсутствие системы раздельного сбора отходов;

- отсутствие технологий сортировки отходов;

- отсутствие технологий вторичной переработки отходов;

- применение не соответствующих современным требованиям методов утилизации (захоронения) ТБО;

- отсутствие резерва мощности действующей свалки;

- недостаточная и разрозненная информация о состоянии окружающей среды в городском округе;

- низкая экологическая культура населения.

### 7.2.1 Энергоэффективность

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Жилищно-коммунальное управление» должно утверждать и реализовывать программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа ОАО «Жилищно-коммунальное управление» должна учитывать требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные для организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности органом местного самоуправления.

Формирование производственной и инвестиционной программы ОАО «Жилищно-коммунальное управление» должно осуществляться с учетом Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На санкционированной свалке используются следующие виды энергоресурсов:

- вода;

- электроэнергия.

Использование воды обусловлено технологическим процессом и мерами противопожарной безопасности. Экономия данного вида ресурса невозможна.

- Электроэнергия используется для освещения территории свалки и отопления административно-хозяйственных помещений. Снижение потребления электроэнергии не планируется.

### 7.2.1 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 12-часовом режиме работы, значение данного показателя составит 4380 час.;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне – данные отсутствуют;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, – данные отсутствуют;

- накопленный объем захороненных ТБО – 1 078,9 тыс. м

### 7.2.2 Экологичность

Санкционированная свалка ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации свалки необходимо предусмотреть технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду  определение мест расположения объектов размещения отходов, объектов по использованию и обезвреживанию отходов должно осуществляться на основе требований действующего законодательства Российской Федерации при обязательном проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по размещению, использованию, обезвреживанию отходов, а также при условии соблюдения Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

Устранение последствий неправомерных действий в области обращения с отходами, включая очистку захламленных и загрязненных территорий, производится силами виновных лиц или за счет их средств.

Вред, причиненный негативным воздействием вредных факторов в результате неправомерного обращения с отходами, подлежит возмещению в полном объеме.

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов, ведение которого осуществляется Управлением Росприроднадзора.

Проектируемые и существующие (действующие) объекты по размещению, использованию, обезвреживанию отходов должны быть обустроены, оборудованы и эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Размер санитарно-защитной зоны санкционированной свалки ТБО составляет 500 м, что соответствует СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 7.2.3 Качество (параметры микроклимата)

Система производственного контроля должна включать  устройства и сооружения  по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного влияния полигона.

Для определения эффективности природоохранных инженерных сооружений при организации полигона (свалки) ТБО, разработки оптимальных мероприятий по локализации очага загрязнения и последующей очистке геологической среды необходимо проводить мониторинг окружающей среды в районе расположения полигона (свалки):

1. Для контроля загрязнения атмосферы – применение расчетного метода 1 раз в пять лет согласно «Положению о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.01  № 31.

2. Для контроля уровня загрязнения почв – проведение замеров в точке, где можно оценить степень вымывания токсичных веществ с территории полигона (свалки) ТБО.

3. Для контроля уровня загрязнения сточных вод полигона, не оказывающего негативного влияния на состояние поверхностных объектов, – проведение замеры в четырех установленных точках.

По данным ОАО «Жилищно-коммунальное управление» на санкционированной свалке осуществляется мониторинг окружающей среды, включающий в себя:

- мониторинг грунтовых вод – контрольно-наблюдательные скважины;

- мониторинг почвенного покрова;

- мониторинг атмосферного воздуха.

Периодичность проведения лабораторных исследований и обследований объекта утверждена в плане-графике лабораторного контроля качества почвы, воды.

Размер санитарно-защитной зоны санкционированной свалки ТБО составляет 500 м, что соответствует СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 7.2.4 Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО

В основе расчета тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание 1 м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию ТБО включают все расходы, необходимые для содержания свалки в рабочем состоянии.

Постановлением администрации г. Мегиона от 23.06.2010 № 870 «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории городского округа город Мегион» с 1 августа 2010 г. установлен тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО в размере 55,30 руб. (без НДС). За период 2008 – 2010 гг. рост тарифа составил 50%. Плата на услуги по утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для населения городского округа город Мегион с 1 августа 2010 г. установлена в размере 11,68 руб. с одного человека.

В ходе анализа использована плановая калькуляция расходов на услуги утилизации (захоронения) ТБО ОАО «Жилищно-коммунальное управление» на 2012 – 2014 гг. Анализ показал, что плановый тариф на 2012 г. превышает установленный на 2011 г. на 31%.

Затраты, включаемые в тариф на утилизацию (захоронение) ТБО, группируются следующим образом (табл. 75):

- прямые расходы:

- сырье и материалы;

- оплата труда;

- страховые взносы;

- арендная плата;

- расходы на услуги сторонних организаций;

- накладные расходы:

- прочие расходы.

Таблица 75

Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО ОАО «Жилищно-коммунальное управление»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2012 г. план | 2013 г. план | 2014 г. план | Темп роста/ снижения 2013/2012 гг., % | Темп роста/ снижения 2014/2013 гг., % | Темп роста/ снижения 2014/2012 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Сырье и материалы | тыс. руб. | 3 651,8 | 2 966,4 | 3 309,5 | 81 | 112 | 91 | 25,3 | 25,5 | 25,6 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 2 523,3 | 2 053,1 | 2 289,2 | 81 | 111 | 91 | 17,5 | 17,7 | 17,7 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 863,0 | 702,2 | 782,9 | 81 | 111 | 91 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| 4 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 598,2 | 1 297,1 | 1 443,8 | 81 | 111 | 90 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
| 5 | Расходы на оплату услуг, выполненных сторонними организациями |  | 1 200,4 | 952,0 | 1 061,5 | 79 | 112 | 88 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| 6 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 569,2 | 3 647,3 | 4 042,9 | 80 | 111 | 88 | 31,7 | 31,4 | 31,3 |
| 7 | Итого затраты | тыс. руб. | 14 405,8 | 11 618,0 | 12 929,8 | 81 | 111 | 90 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Объем захоронения ТБО | тыс. м3 | 205,6 | 145,1 | 145,2 | 71 | 100 | 71 |  |  |  |
| 9 | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 70,07 | 80,07 | 89,04 | 114 | 111 | 127 |  |  |  |
| 10 | Доходы | тыс. руб. | 14 933,1 | 12 043,2 | 13 403,0 | 81 | 111 | 90 |  |  |  |
| 11 | Размер прибыли, убытка | тыс. руб. | 527,3 | 425,2 | 473,2 | 81 | 111 | 90 |  |  |  |
| 12 | Размер рентабельности | % | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13 | Тариф (без НДС) | руб./м3 | 72,63 | 83,00 | 92,30 | 114 | 111 | 127 |  |  |  |

Основными статьями затрат на 2012 г. (рис. 12) планируются:

- сырье и материалы (25,3%);

- оплата труда (17,5%);

- арендная плата (11,1%).

Рисунок 12. Структура затрат на утилизацию (захоронение) ТБО ОАО «Жилищно-коммунальное управление»  на 2012 – 2014 гг.

На период 2012 – 2014 гг. в структуре издержек значительные изменения не планируются.

За рассматриваемый период (2012 – 2014 гг.) себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО возрастет на 27% (рис. 13). При этом в 2014 г. по сравнению с 2012 г. планируется снижение прямых затрат на 10%, что связано с сокращением объема захоронения (утилизации) ТБО на 29%.

Основными статьями снижения расходов являются:

- расходы на сырье и материалы – темп снижения 2014/2012 гг. – 91%;

- расходы на арендную плату – темп снижения 2014/2012 гг. – 90%;

- расходы на услуги сторонних организаций – темп снижения 2014/2012 гг. – 88%.

Рисунок 13. Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2012 – 2014 гг.

## Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более двадцати методов обезвреживания  и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

  - ликвидационные;

  - утилизационные;

- по технологическому принципу:

  - биологические;

  - термические;

  - химические;

  - механические;

  - смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование  и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является  наиболее распространенным, вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации, способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Мусоросжигательный завод

Главный недостаток мусоросжигательных заводов – трудность очистки  выходящих  в атмосферу  газов  от диоксинов. Сложной задачей  при эксплуатации мусоросжигательных заводов  является утилизация  или захоронение оставшихся  после сжигания (до 15% от  массы ТБО)  токсичной золы  и шлака. На мусоросжигательных  заводах  возможен прием, кроме ТБО, отходов лечебных учреждений.

Оптимальными условиями строительства завода  по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой энергии могут быть:

- обеспечение гарантированными  круглосуточными  и круглогодичными потребителями  тепловой энергии в комплексе с ТЭЦ  или котельной;

- размещение завода  в пределах городской застройки (промышленной зоны)  на расстоянии до 0,5  км  от врезки в существующий теплопровод;

- наличие потребителя  шлака  в качестве  вторичного сырья не далее 10 км от завода;

- численность обслуживаемого  населения  не  менее 450 тыс. человек.

Мусороперерабатывающий завод

В последнее время широкое распространение получили заводы, работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования:  сепараторами  черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии  ТБО  обезвреживаются  и превращаются в компост. При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых материалов, которые не могут быть термически переработаны или захоронены.

Оптимальными условиями строительства завода  являются:

- наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе  до 50 км;

- численность обслуживаемого населения  не менее 300 тыс. чел.

Извлечение вторичного сырья

Извлечение из ТБО вторичных ресурсов с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне возможно двумя способами:

- стационарные, передвижные приемные пункты;

- мусоросортировочные комплексы.

Учитывая оптимальные условия строительства мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов, применение данной технологии утилизации (захоронения) ТБО в городском округе город Мегион экономически и экологически нецелесообразно.

### 7.3.1 Основные направления модернизации и нового строительства объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне (свалке) остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов.

Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов.

Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от  4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО  может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направление на переработку.

- Воспитание экологической культуры у населения

Данное мероприятие является организационным и направлено на проведение работы с населением по пропаганде раздельного сбора отходов.

- Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами  и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз, в зависимости от типа отходов.

- Приобретение установки по утилизации ртутных ламп

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ на территории Российской Федерации с 01.01.2011 г. запрещаются к обороту лампы накаливания. Таким образом, планируется массовая эксплуатация натриевых и ртутных ламп, ненадлежащее использование которых может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде.

### 7.3.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет решения следующих задач:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Программа развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО, включает следующие мероприятия:

- разработка муниципальной программы по оптимизации системы обращения с отходами;

- реализация соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между  муниципальным образованием город Нижневартовск, муниципальным образованием Нижневартовский район, муниципальным образованием  город Мегион по проектированию и строительству полигона бытовых и промышленных отходов;

- разработка проектно-изыскательских работ по строительству полигона бытовых и промышленных отходов в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве;

- организация мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения;

- приобретение компакторов;

- приобретение  и монтаж оборудования переработки ПЭТ;

- приобретение и монтаж установки для переработки пластмасс;

- приобретение и монтаж установки по утилизации ртутных ламп;

- разработка проекта рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО;

- рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион в сфере утилизации (захоронения) ТБО  включает в себя мероприятия, представленные в табл. 76  и табл. 77.

Таблица 76

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для  утилизации (захоронения) ТБО,

в городском округе город Мегион  на период до 2020 г.

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в 2 км к югу от п. Высокий | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в 2 км к югу от п. Высокий | 15 000 |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  | бюджет городского округа |
| 3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории | 3 465 | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | бюджет городского округа |
| ИТОГО |  | 21 465 | 315 | 350 | 8 350 | 5 350 | 5 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |

Таблица 77

Мероприятия по новому строительству  объектов, используемых для  утилизации (захоронения) ТБО,

в городском округе город Мегион  на 2011 – 2020 г.

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципальной программы по оптимизации системы обращения с отходами | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между МО город Нижневартовск, МО Нижневартовский район, МО город Мегион по проектированию и строительству полигона бытовых и промышленных отходов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-изыскательских работ по строительству полигона бытовых и промышленных отходов в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве (11,5%) | 11 000 | 5 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа |
| 4 | Организация мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение компакторов (11,5%) | 782 |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6 | Приобретение и монтаж установки для переработки ПЭТ (11,5%) | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | Приобретение и монтаж установки для переработки пластмасс (11,5%) | 854 |  |  |  |  | 854 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8 | Приобретение и монтаж установки по утилизации ртутных ламп (11,5%) | 368 |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 13 249 | 5 000 | 6 000 | 0 | 0 | 2 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### 7.3.3 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- обеспечение безопасной экологической обстановки.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций городского округа город Мегион.

### 7.3.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы в части утилизации (захоронения) ТБО, составят 34,71 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 5,32 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 0,32 млн. руб.;

  - мероприятия по строительству объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 5,00 млн. руб.;

- в 2012 г. – 6,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 0,35 млн. руб.;

  - мероприятия по строительству объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 6,00 млн. руб.;

- в 2013 г. – 8,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 8,35 млн. руб.;

- в 2014 г. – 5,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 5,35 млн. руб.;

- в 2015 г. – 7,60 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 5,35 млн. руб.;

  - мероприятия по строительству объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, – 2,25 млн. руб.;

- в 2016 г. – 0,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 0,35 млн. руб.;

- в 2017 г. – 0,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 0,35 млн. руб.;

- в 2018 г. – 0,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 0,35 млн. руб.;

- в 2019 г. – 0,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 0,35 млн. руб.;

- в 2020 г. – 0,35 млн. руб., в т.ч.:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО – 0,35 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной Думой города Мегиона.

Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 7.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Все мероприятия Программы по развитию объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО городского округа город Мегион,  направлены на достижение следующих результатов:

- Технологических:

- сокращение площадей нарушенных земель – 34,4 га;

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО, – 100%;

- обеспечение безопасной экологической обстановки в городском округе городе Мегион.

- Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций городского округа город Мегион;

- повышение экологической культуры населения;

- обеспечение необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО в соответствии с ростом населения, нормами накопления.

# Комплексное развитие системы электроснабжения

## Инженерно-технический анализ существующей организации системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

### 8.1.1 Источники электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов городского округа город Мегион (далее г. Мегион) осуществляется от Тюменской энергосистемы. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 35 кВ через двухцепные ВЛ-35 кВ.

Опорными центрами питания г. Мегион являются:

- ПС 220/110/35 кВ «Кирьяновская» 2х125 МВА;

- ПС 110/35/6 кВ «Таежная» 2х25 МВА;

- ПС 110/35/6 кВ «Мартыновская» 2х40 МВА.

Распределение электрической мощности по городу осуществляется на напряжениях 6 кВ и 10 кВ через семь подстанций 35/6 кВ, 35/10 кВ:

- ПС 35/6 кВ «Город» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Северная» 2х16 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Автовокзал» 2х6,3 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Геолог» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Котельная» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Заречная» 2х6,3 МВА;

- ПС 35/10 кВ «Южная» 2х10 МВА.

Опорным центром питания п. Высокий является ПС 10/35/6 кВ «Северо-Ватинская». Распределение электрической мощности по п. Высокий осуществляется на напряжениях 6 кВ и 10 кВ через подстанции 35/6 кВ, 35/10 кВ:

- ПС 35/10 кВ «ЛПХ» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «К-30» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «К-28» 2х4 МВА;

- ПС 35/6 кВ «МБПТО и КО» 2х4 МВА.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ПС 35/10(6) кВ – 133,2 МВА.

### 8.1.2 Электрические сети

Передачу и распределение электроэнергии в городе Мегионе осуществляет предприятие ОАО «Городские электрические сети» (далее по тексту ОАО «ГЭС»).

Техническое состояние электрических сетей рис.16:

Общая протяженность воздушных линий 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ составляет 229,4 км (табл. 78).

Таблица 78

Протяженность воздушных линий электропередачи по классам напряжения

| Напряжение, кВ | Длина, км | В пределах нормативного срока эксплуатации (км) | Срок эксплуатации превышает нормативный (км) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 18,92 | 2,72 | 16,20 | 85,6 |
| 6 | 57,54 | 26,65 | 30,89 | 53,7 |
| 0,4 | 82,11 | 30,30 | 51,80 | 63,1 |
| Итого | 158,56 | 59,67 | 98,89 | 62,4 |

Общая протяженность кабельных линий 6 кВ, 0,4 кВ составляет 70,81 км (табл. 79).

Таблица 79

Протяженность кабельных линий электропередачи по классам напряжения

| Напряжение, кВ | Длина, км | В пределах нормативного срока эксплуатации (км) | Срок эксплуатации превышает нормативный (км) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 31,92 | 21,95 | 9,97 | 31,2 |
| 0,4 | 38,90 | 17,30 | 21,6 | 55,5 |
| Итого | 70,81 | 39,25 | 31,565 | 44,6 |

Структуру и состояние электрических сетей муниципального образования отражает рис. 14.

Рисунок 14. Структура и состояние электрических сетей

Доля сетей  35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ, нуждающихся в замене (по состоянию на начало 2010 года) составляет 98,89 км (62,4%).

Линии ВЛ-35 кВ выполнены на стальных двухцепных опорах. Линии ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4кВ выполнены на железобетонных и деревянных опорах с железобетонными приставками.

Кабельные линии 6 кВ, 0,4 кВ проложены в земле в траншеях, в наземных железобетонных лотках, по эстакадам.

Основной проблемой эксплуатации электрических сетей г. Мегиона является значительная степень износа сетей (58% от общей протяженности) вследствие  превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Замена голого провода ВЛ-0,4 кВ с проводом АС на ВЛИ-0,4 кВ с проводом СИП;

- замена ВЛ-6 кВ на ВЛИ-6 кВ;

- реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ (замена фарфоровых изоляторов на полимерные);

- строительство КЛ-0,4 кВ к объектам перспективной застройки.

### 8.1.3 Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Основные технологические показатели:

- количество подстанций 35 кВ – 7 ед.;

- количество распределительных пунктов 6 кВ – 4 ед.;

- количество трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 127 ед.;

- количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 26 ед.;

- количество трансформаторов установленных в ТП– 169 ед.;

- суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в ТП–  86,11 МВА.

Техническое состояние оборудования на 01.01.2010 г.:

- количество силовых трансформаторов ТП, имеющих срок эксплуатации более 25 лет,  эксплуатируемых ОАО «ГЭС» – 70 ед. (38,3%) (рис. 15);

- количество силовых трансформаторов ТП,  имеющих срок эксплуатации от 6 до 24 лет, эксплуатируемых ОАО «ГЭС» – 104 ед. (56,8%);

- количество силовых трансформаторов ТП, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет, эксплуатируемых ОАО «ГЭС» – 10 ед. (5,5%).

Рисунок 15. Срок эксплуатации силовых трансформаторов

Основной проблемой эксплуатации источников электроснабжения города является высокая степень износа основного оборудования РП, ТП, вследствие  превышения фактического срока эксплуатации оборудования над нормативным и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и проектируемых районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускной способности сети, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования РП, ТП;

- реконструкция существующих РП, ТП с увеличением трансформаторной мощности, при наличии дефицита в нормальном или послеаварийном режиме;

- строительство новых РП и ТП для присоединения объектов нового строительства.

### 8.1.4 Потребители

Основными потребителями являются промышленные предприятия, жилые здания, объекты соцкультбыта.

Потребление электроэнергии в г. Мегионе имеет следующую структуру (рис. 16):

- население (41%);

- промышленные предприятия (37%);

- бюджетные организации (12%);

- прочие потребители (10%).

Рисунок 16. Распределение электрической энергии по группам потребителей

Электроснабжение потребителей осуществляется на напряжении 10(6) кВ и 0,4 кВ. Суммарное потребление города Мегиона в 2010 году составило:

- электрической мощности 30,21 МВт;

- электрической энергии 214,686 млн. кВт·ч.

### 8.1.5 Система учета

Приборы учета электроэнергии установлены на всех линиях, отходящих от шин подстанций в соответствии с требованиями ПУЭ. На отходящих фидерах ПС 220, 110, 35 кВ установлено 52 прибора учета, в том числе (табл. 80, рис. 17):

- индукционных – 12 ед. (64%);

- электронных – 40 ед. (36%).

Индукционные электросчетчики не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, регламентирующих организацию учета электроэнергии, таких как приказ Минэкономразвития РФ N 229 от 4 июня 2010 г. Для повышения эффективности системы учета электроэнергии необходимо вести работу по замене индукционных счетчиков электронными и объединению их в систему АСКУЭ. Кроме этого, по результатам проведения энергоаудита (обязательного или добровольного) промышленных потребителей топливно-энергетических ресурсов, а также организаций бюджетной сферы, должна быть дана оценка технического состояния установленных приборов учета.

Таблица 80

Характеристика приборов учета в ПС

| № п/п | Место установки/ наименование отходящего фидера | Тип прибора | Класс точности | 1-о фазный либо 3-х фазный | Принцип работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 220/110/35кВ "Кирьяновская"ф 35кВ №1 | СЭТ- 4ТМ.03 | 0,2/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТВ-35,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 2 | ПС 220/110/35кВ "Кирьяновская"ф 35кВ №2 | СЭТ- 4ТМ.03 | 0,2 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТВ-35,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 3 | ПС 110/35/6кВ "Таёжная" Ф 35кВ №6 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТФН-35,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 4 | ПС 110/35/6кВ "Таёжная" Ф 35кВ №7 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТФН-35,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 5 | ПС 110/35/6кВ "Таёжная" Ф 6кВ №11 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОЛ 10-I-1У,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 6 | ПС 110/35/6кВ "Таёжная" Ф 6кВ №20 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОЛ 10-I-1У,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 7 | ПС 35/6кВ "Город" ф 6кВ Ввод №1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | IMZ 10,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 8 | ПС 35/6кВ "Город" ф 6кВ Ввод №2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | IMZ 10,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 9 | ПС 35/6кВ "Город" ф 6кВ Ввод №1 0,4кВ ТСН№1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 10 | ПС 35/6кВ "Город" ф 6кВ Ввод №2 0,4кВ ТСН№2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 11 | ПС 35/6кВ "Геолог" ф 6кВ Ввод №1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОЛ 10-I-2У,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 12 | ПС 35/6кВ "Геолог" ф 6кВ Ввод №2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОЛ 10-I-2У,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 13 | ПС 35/6кВ "Геолог" ф 6кВ Ввод №1 0,4кВ ТСН№1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 14 | ПС 35/6кВ "Геолог" ф 6кВ Ввод №2 0,4кВ ТСН№2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 15 | ПС 35/6кВ "Заречная" ф 6кВ Ввод №1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | АВК-10А,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 16 | ПС 35/6кВ "Заречная" ф 6кВ Ввод №2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | IMZ 10,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 17 | ПС 35/6кВ "Заречная" ф 6кВ Ввод №1 0,4кВ ТСН№1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66, 200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 18 | ПС 35/6кВ "Заречная" ф 6кВ Ввод №2 0,4кВ ТСН№2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66, 200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 19 | ПС 35/6кВ "Южная" ф 6кВ №2 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТЛМ-10-2,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 20 | ПС 35/6кВ "Южная" ф 6кВ №18 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТЛМ-10-2,300/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 21 | ПС 35/6кВ "Южная" ф 6кВ №19 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТЛМ-10-2,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 22 | ПС 35/10кВ "ЛПХ" ф 35кВ Ввод №1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТЛМ-10-2У3,300/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 23 | ПС 35/10кВ "ЛПХ" ф 35кВ Ввод №2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТЛМ-10-1У3,300/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 24 | ПС 35/10кВ "ЛПХ" ф 35кВ Ввод №1 ТСН №1 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 2 шт. |
| 25 | ПС 35/10кВ "ЛПХ" ф 35кВ Ввод №2 ТСН №2 | СЭТ- 4ТМ.02.2 | 0,5/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока кол-во 2 шт. |
| 26 | ПС 35/6кВ "МБТОиКО" ф6кВ №6 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | АВК-10,150/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 27 | ПС 35/6кВ "Куст-28" ф6кВ №16 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | АВК-10,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 28 | ПС 35/6кВ "Куст-30" ф6кВ №6 | МИР С-01 02-Т-2R | 0,2S/0,5 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | АВК-10,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока кол-во 3 шт. |
| 29 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №3 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 30 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №5 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 31 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №7 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 32 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №10 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 33 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №11 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТШП-0,66,400/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 34 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №14 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 35 | ПС 35/10кВ "Мегион" Ф №16 | ПСЧ-4ТМ.05.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66УЗ,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 36 | ПС 35/6кВ "Геолог",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ 250кВа "База ОАО"ГЭС" | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТОП-0,66,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 37 | ПС 35/10кВ "ЛПХ",ВЛ-10кВ №16,КТПН10/0,4кВ "С/р№3" | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
| 38 | ПС35/6кВ "Котельная",ТП6/0,4кВ "Пождепо"Ввод №1 | СЭТ-4ТМ.02.М.11 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТШП-0,66,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 39 | ПС35/6кВ "Котельная",ТП6/0,4кВ "Пождепо"Ввод №2 | СЭТ-4ТМ.02.М.11 | 0,5S/1 | 3-х фазный | электронный |  |
|  |  | ТШП-0,66,600/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 40 | ПС 110/35/6кВ "Таежная" ф.6кВ №14, КТПН 6/0,4кВ №1, РЩ-0,4кВ ( балки) ООО НСС | СА4УИ-672М | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | Т-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 41 | ПС 110/35/6кВ "Таежная" ф.6кВ №14, КТПН 6/0,4кВ №1, РЩ-0,4кВ (общежитие) ООО НСС | СА4УИ-672М | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | Т-0,66,300/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 42 | ПС 35/6кВ "Промысловая-1",ВЛ-6кВ №16,КТПН6/0,4кВ "Югра"(База отдыха "Югра") | СА4У-510 | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | ТТИ-А,200/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 43 | ПС 35/6кВ"ВЦТП",РУ-6кВ№3,КТПН6/0,4кВ 400кВа"Пождепо",жилой дом ул.Заречная, 35 | СА4И-678 | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | СА4И-678 | 3 | 3-х фазный | индукционный |  |
| 44 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР общежитие №1 | СА4У-510 | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | ТОП-0,66,100/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 45 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР общежитие №2 | СА4У-510 | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | ТОП-0,66,50/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 46 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР общежитие №3 | СА4У-510 | 2 | 3-х фазный | индукционный |  |
|  |  | ТОП-0,66,50/5 | 0,5 |  |  | Трансформаторы тока, кол-во 3 шт. |
| 47 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР РУ-0,4кВ КДМ№1 | СОИ-6106 | 2 | 1-о фазный | индукционный |  |
| 48 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР РУ-0,4кВ КДМ№2 | СОИ-6106 | 2 | 1-о фазный | индукционный |  |
| 49 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР РУ-0,4кВ КДМ№3 | СО-ИБМ-1 | 2 | 1-о фазный | индукционный |  |
| 50 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР РУ-0,4кВ КДМ№4 | СОИ-6106 | 2 | 1-о фазный | индукционный |  |
| 51 | ПС 35/6кВ "Северная",ВЛ-6кВ №6,КТПН6/0,4кВ400кВа "РСЦ",УБР РУ-0,4кВ КДМ№5 | СКАТ 101 М-1 | 1 | 1-о фазный | электронный |  |

Рисунок 17. Классификация установленных приборов учета по принципу работы

### 8.1.6 Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Электроснабжение города и подведомственных территорий (п.г.т. Высокий) осуществляется от подстанций 220/110/35 кВ и 110/35/6 кВ филиала «Нижневартовские электрические сети» (НВЭС) ОАО «Тюменьэнерго» на напряжении 35 кВ по двухцепным ВЛ-35 кВ (рис. 18). Распределение электрической мощности происходит через ПС 35/6 кВ ОАО «ГЭС» и ПС 35/6 кВ, ПС 35/10 кВ ООО «МЭН» (Мегион-энергонефть). Передача электрической мощности потребителям осуществляется через ТП-6/0,4, ТП-10/0,4 кВ ОАО «ГЭС».

Рисунок 18. Схема процесса электроснабжения города Мегион

### 8.1.7 Материальный баланс системы  (фактический)

Балансы электрической энергии и электрической мощности на 2009 – 2011 гг. представлены в табл. 81.

В 2009 г. фактический отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Мегиона составил 215,784 млн. кВт•ч (мощности – 31,44 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составил 190,253 млн. кВт•ч (мощности – 27,98 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. составили 25,530 млн. кВт•ч (мощности – 23,455 тыс. кВт).

В 2010 г. утвержденный отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Мегиона составит 214,686 млн. кВт•ч (мощности – 30,21 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 192,864 млн. кВт•ч (мощности – 27,31 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. составят 21,822 млн. кВт•ч (мощности - 2,89 тыс. кВт).

В 2011 г. планируемый отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Мегиона  составит 220,586 млн. кВт•ч (мощности 74,50 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 197,172 млн. кВт•ч (мощности – 66,58 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2011 г. составят 23,41 млн. кВт•ч (мощности – 7,92 тыс. кВт).

Таблица 81

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН

| Наименование | Уровень напряжения | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 год |  | Факт 2010 год |  | Факт 2011 год (январь-май) |  |
|  |  | Мощность, кВт | Электр-оэнергия, кВт.ч | Мощ-ность, кВт | Электро-энергия, кВт.ч | Мощ-ность, кВт | Электро-энергия, кВт.ч |
| Поступление в сеть Сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 31 440 | 215 784 263 | 30 213 | 214 686 483 | 31 043 | 91 910 886 |
| в том числе: | ВН | 13 432 | 86 888 899 | 12 389 | 85 033 424 | 12 458 | 35 013 777 |
|  | СН-1 | 17 765 | 127 381 325 | 17 572 | 128 065 580 | 18 302 | 56 161 491 |
|  | СН-2 | 233 | 1 446 502 | 241 | 1 506 093 | 273 | 706 353 |
|  | НН | 10 | 67 537 | 11 | 81 386 | 10 | 29 265 |
| Отпуск из сети Сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 27 984 | 190 253 527 | 27 319 | 192 864 015 | 27 742 | 82 155 389 |
| в том числе: | ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-1 | 2 791 | 19 168 971 | 3 414 | 24 492 722 | 5 043 | 15 423 901 |
|  | СН-2 | 12 306 | 83 824 149 | 11 803 | 79 813 412 | 11 109 | 30 585 710 |
|  | НН | 12 887 | 87 260 407 | 12 102 | 88 557 881 | 11 590 | 36 145 778 |
| Отпущено Потребителям услуг (ОАО "ТЭК") |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 25 010 | 169 435 084 | 23 595 | 165 908 735 | 22 320 | 65 497 317 |
| в том числе: | ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-1 | 293 | 1 692 038 | 188 | 1 139 256 | 116 | 290 520 |
|  | СН-2 | 11 832 | 80 482 639 | 11 305 | 76 211 598 | 10 614 | 29 061 019 |
|  | НН | 12 885 | 87 260 407 | 12 102 | 88 557 881 | 11 590 | 36 145 778 |
| Отпущено в сеть смежных субъектов (ООО "МЭН") |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 2 977 | 20 818 443 | 3 724 | 26 955 280 | 5 422 | 16 658 072 |
| в том числе: | ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-1 | 2499 | 17 476 933 | 3 226 | 23 353 466 | 4 927 | 15 133 381 |
|  | СН-2 | 478 | 3 341 510 | 498 | 3 601 814 | 495 | 1 524 691 |
|  | НН |  |  |  |  |  |  |
| Фактические потери всего |  | 3 455 | 25 530 736 | 2 894 | 21 822 468 | 3 301 | 9 755 497 |
| В том числе: | ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-1 | 575 | 4 178 270 | 301 | 2 280 159 | 328 | 975 575 |
|  | СН-2 | 946 | 6 829 117 | 852 | 6 461 428 | 873 | 2 596 586 |
|  | НН | 1 934 | 14 523 349 | 1 741 | 13 080 881 | 2 100 | 6 183 336 |
| % потерь |  |  | 11,8 |  | 10,16 |  | 10,61 |

## Основные показатели эффективности системы электроснабжения

### 8.2.1 Энергоэффективность

Основными показателями эффективности системы электроснабжения являются:

- необходимое гарантированное количество электрической энергии;

- обеспечение электроэнергией отвечающей стандартам качества;

- обеспечение резервирования системы электроснабжения;

- уровень потерь электроэнергии.

Большая часть потребителей г. Мегиона относится ко II категории по надежности электроснабжения. Надежность электроснабжения достигается за счет установки на большинстве подстанций и ЦРП двух трансформаторов, обеспечивающих достаточный уровень резервирования системы электроснабжения. Резерв мощности существующих ЦРП, ТП, КТП составляет 41%.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждается специализированным органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5.2 (в части предельно допустимых значений) 5.6) по результатам инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

Информацию об уровне потерь электроэнергии при передаче отражает табл. 82.

Таблица 82

Показатели эффективности электроснабжения

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (январь-май) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный прием в сеть, млн. кВт·ч | 219,85 | 215,78 | 214,69 | 91,91 |
| Потери млн. кВт·ч | 29,49 | 25,53 | 21,82 | 9,76 |
| Потери, % | 13,4 | 11,8 | 10,2 | 10,6 |

При анализе динамики процента  потерь электроэнергии при передаче от суммарного приема в сеть за 2008-2011 гг. наблюдается тенденция к снижению (рис. 19). В 2010 г. уровень потерь на 3,2% ниже, чем в 2008 г.

Рисунок 19. Динамика потерь электроэнергии в электрической сети г. Мегион

### 8.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Схема построения питающих сетей ВН 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей ВН 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности электроснабжения в городе.

Схема построения распределительных сетей СН-1 35 кВ и СН-2 10(6) кВ, параметры ПС, ЦРП, ТП соответствуют ПУЭ и РД.34.20.185-94 по уровню надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленной и жилой зон города.

По итогам 2008 г. основными причинами отказов оборудования явились:

- физический износ оборудования – 58%;

- Воздействия посторонних лиц и организаций – 9%;

- другие причины – 33%.

Информация об отказах и классификации инцидентов в работе электрических сетей, в 2008 г. приведена в табл. 83.

Таблица 83

Информация об отказах в работе электрических сетей за 2008 год

| № п/п | Число инцидентов (отказов) |  | Нарастающий итог с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 12 |
| 1 | Классификация инцидентов по причинам | Климатические воздействия | 0 |
| 2 |  | Неисправность или отключение приборов безопасности предохранительных КИП и А | 0 |
| 3 |  | Дефекты ремонта | 0 |
| 4 |  | Дефекты изготовления | 0 |
| 5 |  | Дефекты монтажа | 0 |
| 6 |  | Исчерпание ресурса | 7 |
| 7 |  | Воздействия посторонних лиц и организаций | 1 |
| 8 |  | Другие причины | 4 |

По итогам 2009 г. основными причинами отказов оборудования явились:

- физический износ оборудования – 42%;

- Воздействия посторонних лиц и организаций – 25%;

- ошибочные действия персонала – 33%.

Информация об отказах и классификации инцидентов в работе электрических сетей в 2009 г. приведена в табл. 84.

Таблица 84

Информация об отказах в работе электрических сетей за 2009 год

| № п/п | Число инцидентов (отказов) |  | Нарастающий итог с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 12 |
| 1 | Классификация инцидентов по причинам | Ошибки или неквалифицированные действия персонала | 0 |
| 2 |  | Неисправность или отключение приборов безопасности предохранительных КИП и А | 0 |
| 3 |  | Дефекты ремонта | 0 |
| 4 |  | Дефекты изготовления | 0 |
| 5 |  | Дефекты монтажа | 0 |
| 6 |  | Исчерпание ресурса | 5 |
| 7 |  | Воздействия посторонних лиц и организаций | 3 |
| 8 |  | Другие причины (климатические воздействия) | 4 |

По итогам 2010 г. основными причинами отказов оборудования явились:

- физический износ оборудования – 66%;

- Воздействия посторонних лиц и организаций – 8,3%;

- Другие причины – 8,3%.

Информация об отказах и классификации инцидентов в работе электрических сетей в 2010 г. приведена в табл. 85.

Таблица 85

Информация об отказах в работе электрических сетей за 2010 год

| № п/п | Число инцидентов (отказов) |  | Нарастающий итог с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 11 |
| 1 | Классификация инцидентов по причинам | Ошибки или неквалифицированные действия персонала | 0 |
| 2 |  | Неисправность или отключение приборов безопасности предохранительных КИП и А | 1 |
| 3 |  | Дефекты ремонта | 0 |
| 4 |  | Дефекты изготовления | 0 |
| 5 |  | Дефекты монтажа | 0 |
| 6 |  | Исчерпание ресурса | 8 |
| 7 |  | Воздействия посторонних лиц и организаций | 1 |
| 8 |  | Другие причины (климатические воздействия) | 1 |

Вероятность выхода из строя оборудования системы электроснабжения г. Мегиона составляет 2%.

Вероятность безотказной работы энергосистемы города составляет 98%.

Оперативно-диспетчерская служба ОАО «ГЭС» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб ОАО «ГЭС» и потребителей электрической энергии города Мегиона.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности  ОАО «ГЭС» взаимодействует с линейными  и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций г. Мегиона, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОАО «ГЭС» с ОАО «Тюменьэнерго», МУП «Тепловодоканал», структурами МВД определено на основании утвержденных соглашений, положений, инструкций и приказов.

При анализе системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций учитывались следующие документы:

- Инструкция о взаимодействию с оперативным персоналом филиала  ОАО «ГЭС» ОАО «Тюменьэнерго»;

- Инструкция о взаимодействию с оперативным дежурным персоналом зала управления ЕДДС по г. Мегиону;

- Положение о взаимодействии с оперативным персоналом МУП «Тепловодоканал»;

Анализ рассмотренных документов по взаимодействию ОАО «ГЭС» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

### 8.2.3 Экологичность

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения городского округа город Мегион являются:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ-110 кВ) и проходящими по территории города ВЛ 110 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ 10(6) кВ и ВЛ 0,4 кВ, имеющих достаточно большую распространенность по территории города;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования организациями городского округа город Мегион выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения города находится в допустимых пределах.

### 8.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «ГЭС» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях  характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

### 8.2.5 Себестоимость услуг

Анализ себестоимости продукции за 2008-2010 гг.

Энергосбытовой компанией для потребителей муниципального образования является ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Сети электроснабжения находятся в собственности администрации города Мегион. Объекты энергоснабжения переданы по договору аренды движимого имущества открытому акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети». По договору подряда обслуживание электрических сетей выполняет ОАО «Городские электрические сети».

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Городские электрические сети» является передача электрической энергии.

В ходе анализа использованы данные о плановых и фактических затратах                            ОАО «Городские электрические сети» за 2008–2012 гг.

Анализ себестоимости отпуска электрической энергии                                       ОАО «Городские электрические сети» на 2008-2010 гг. проведен по стоимостным показателям с учетом специфики производственной деятельности предприятия.

Формирование затрат осуществляется по видам деятельности:

-«услуга по передаче и распределению электроэнергии»

-«техническое обслуживание электрооборудования».

Затраты группируются следующим образом (табл. 86):

- материалы;

- электроэнергия на хозяйственные нужды;

- амортизация;

- ремонтный фонд;

- расходы на оплату труда;

- ЕСН и прочие обязательные платежи;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы;

- покупка нормативных потерь;

- оплата за услуги по передаче, за потери электроэнергии.

Таблица 86

Анализ себестоимости услуг электроснабжения ОАО "Городские электрические сети" за 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  | Темп роста 2010/2008, % | Темп роста 2011/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Материалы | тыс. руб. | 7214,2 | 5 229 | 5 426 | 6 394 | 6906 | 75 | 118 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 346,9 | 389 | 489 | 570 | 615 | 141 | 117 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 2676,6 | 2 704 | 2 560 | 3 159 | 3411 | 96 | 123 |
| 4 | Ремонтный фонд | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Оплата труда | тыс. руб. | 49162,7 | 54 520 | 57 461 | 63 403 | 68475 | 117 | 110 |
| 6 | ЕСН | тыс. руб. | 10208 | 10 643 | 11 153 | 21 617 | 23346 | 109 | 194 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1184,1 | 1 749 | 1 883 | 2 508 | 2708 | 159 | 133 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 20 076 | 14 168 | 14 121 | 9 217 | 9954 | 70 | 65 |
| 9 | Покупка нормативных потерь | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оплата за услуги по передаче, за потери электроэнергии | тыс. руб. | 118350,6 | 103 128 | 54 676,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за 7 мес. |  |  |  |  |
| 11 | Итого себестоимость | тыс. руб. | 209219,3 | 192 529 | 147 770 | 106 866 | 115415 | 71 | 72 |
| 12 | Полезный отпуск | тыс. кВт•ч | 190355,2 | 169 435 | 99 775 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за 7 мес. |  |  |  |  |
| 13 | Выручка | тыс. руб. | 208012,5 | 195 422 | 158 013 | 111 420 | 120334 | 76 | 71 |
| 14 | Сумма прибыли | тыс. руб. | 3815,6 | 4 687 | 5 585 | 4 554 | 4918 | 146 | 82 |
| 15 | Размер рентабельности | % | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |  |  |

Рисунок 20. Структура себестоимости услуг  электроснабжения в 2008 – 2010 гг.

За рассматриваемый период 2008 – 2010 гг. себестоимость услуг снизилась на  29 %. Снижение затрат произошло по следующим статьям затрат:

- общеэксплуатационные расходы – на 30 %;

- материалы – на 25 %.

Анализ структуры себестоимости

В структуре себестоимости отпуска электрической энергии                                 ОАО «Городские электрические сети» на 2010 г. наибольший удельный вес занимают  следующие статьи затрат (табл. 87):

- затраты на оплату труда – 39%;

- оплата услуг по передаче, за потери электроэнергии – 37;

- общеэксплуатационные расходы – 10%;

- отчисления на социальные нужды - 8%.

Таблица 87

Анализ структуры себестоимости отпуска электрической энергии ОАО "Городские электрические сети" за 2008 - 2010 гг.

| Наименование статей затрат | Доля затрат в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материалы | 3 | 3 | 4 |
| Электроэнергия | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Амортизация | 1 | 1 | 2 |
| Ремонтный фонд |  |  |  |
| Оплата труда | 23 | 28 | 39 |
| ЕСН | 5 | 6 | 8 |
| Цеховые расходы | 1 | 1 | 1 |
| Общеэксплуатационные расходы | 10 | 7 | 10 |
| Покупка нормативных потерь |  |  |  |
| Оплата за услуги по передаче, за потери электроэнергии | 57 | 54 | 37 |
| Итого себестоимость | 100 | 100 | 100 |

В течение 2008-2010 гг. наблюдается перераспределение затрат в структуре себестоимости отпуска электрической энергии для потребителей городского округа город Мегион.

В 2010 г. увеличилась доля затрат на оплату труда (с 23% в 2008 г. до 39% в 2010 г.), доля затрат на оплату услуг по передаче, за потери электроэнергии снизилась на 20 % и составила 37% в структуре затрат (в 2008 г. – 57%).

## Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей

Анализ возможности обеспечения существующей системы электроснабжения новых потребителей, планируемых к строительству в период до 2015 г (1 этап) с 2016 по 2020 гг. (расчетный срок), был проведен в соответствии с документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства, Генеральным планом городского округа города Мегиона.

Сложившаяся система электроснабжения г. Мегиона, по обоим вариантам развития, обеспечивает питание городских и промышленных потребителей на 1-ом этапе и на расчетный срок сооружения дополнительных центров питания и прокладки сетей. Генеральным планом предусмотрено строительство распределительных сетей СН-2 10(6) кВ и строительство необходимого количества ТП 10(6)/0,4 кВ в соответствии с объемами, предусмотренными проектами застройки микрорайонов нового строительства.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству до 2020 года, к системе электроснабжения города оценивалась по следующим критериям:

-наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения города в результате перспективного строительства;

- целесообразности строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов  системы электроснабжения оценивалась по критериям:

- год ввода оборудования в эксплуатацию;

- пропускная способность распределительных сетей;

- мощность подключаемых нагрузок (кВт);

- целесообразность модернизации и строительства новых объектов распределительных сетей.

Инженерно-технический анализ существующей системы электроснабжения города  Мегиона  показал, что основной проблемой является:

- масштабное старение (физическое и моральное) элементов системы на всех уровнях напряжения и эксплуатации.

Для решения обозначенной проблемы необходимо  дополнительное  строительство  энергосистемы  городского  округа  и  замена  старого  оборудования  на  новое.

Прогноз динамики потребления электроэнергии г. Мегиона приведен в таблице 88.

Таблица 88

Динамика изменения потребления электроэнергии на 2010 – 2020 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг |
| Численность населения | тыс. чел | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,5 | 61,1 | 61,7 | 68 |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт•ч | 192,864 | 197,173 | 199,17 | 201,16 | 203,16 | 205,15 | 212,8 |
| Потребление электрической мощности | МВт | 54,64 | 55,20 | 55,76 | 56,31 | 56,87 | 57,43 | 59,57 |

## Программа развития электроснабжения

### 8.4.1 Основные направления модернизации  и строительства системы электроснабжения

Согласно Генеральному плану г. Мегиона численность населения к 2020 г. составит 68 тыс. чел. Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая  нагрузка останется  без изменений. Максимальная электрическая нагрузка по жилищно-коммунальному сектору в 2010 г. составит 59,57  МВт.

Годовое электропотребление по первому варианту развития составит:

- 1 этап (2010 – 2015 гг.) – 57,43 МВт;

- расчетный срок (2020 г.) – 59,57 МВт.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим  основным направлениям:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее  всем  энергосберегающим  требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, целесообразность применения которых вызвана необходимостью устранить  недостатки функционирования  электросетей   городского округа город Мегион  и обеспечить надежность работы  всей  энергосистемы.

Анализ существующей системы электроснабжения городского округа город Мегион показал, что действующая система находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, значительная часть которого устарела физически и морально, наряду с перспективой развития городских территорий, указывает на необходимость модернизации энергосистемы города.

Для развития системы электроснабжения города необходимо строительство новых объектов энергосистемы, а также поэтапная замена оборудования и линий электропередач отработавших нормативный срок службы.

### 8.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной и устойчивой энергосистемы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом г. Мегиона, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, выполнить следующие мероприятия:

- По реконструкции и модернизации:

- Замена силовых трансформаторов в ТП, исчерпавших ресурс;

- Реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением трансформаторной мощности;

- Перекладка кабельных линий электропередачи, имеющих высокую степень износа, а также превышение фактического срока эксплуатации над нормативным;

- Реконструкция воздушных линий электропередачи, имеющих большую степень износа, а также превышение фактического срока эксплуатации над нормативным;

- По строительству:

- Строительство новых РП, ТП, КТП;

- Строительство новых воздушных ЛЭП;

- Строительство новых кабельных ЛЭП.

Для проведения модернизации системы электроснабжения города необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции (табл. 89) и новому строительству (табл. 90).

Таблица 89

Перечень мероприятий по реконструкции системы электроснабжения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения : с заменой опор и осветительной арматуры | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция зданий ТП-6/0,4 кВ 15 шт. | 3 000 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 41с заменой оборудования РУ-0,4 кВ | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция внутриквартальных сетей 0,4 кВ с заменой кабеля в 12, 13, 14, 15 микрорайоне | 4 500 | 2 000 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в 4, 5, 7, 8, 16 микрорайонах с заменой неизолированного провода на СИП | 19 200 | 9 600 | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 16 "Фильтровальная станция" с увеличением мощности силовых трансформаторов | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ (7 шт.) РП-6 кВ (4 шт.) с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ и установкой блоков микропроцессорных защит "Сириус" | 12 800 | 6 400 | 6 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Реконструкция сетей 6 кВ: замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ в 4, 5, 6, 7, 13 микрорайонах | 3 600 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция ПС-35/10 кВ "ЛПХ" с заменой оборудования и увеличением мощности силовых трансформаторов 4 МВА на 6,3 МВА | 3 000 |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 10 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6-10 кВ с заменой опор | 9 500 | 4 750 | 4 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 11 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-№1 отходящие от ТП-6/0,4 кВ "ХБЗ" (ж/г УБР) на провода марки СИП L = 0,57 км | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 12 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-№ 1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ №3 "Котельная" (ж/г УБР) на провода марки СИП L = 1,35 км | 1 287 | 1 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 13 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 3, 4, 5 отходящих от КТПН-6/0,4 кВ "АБ-12" на провода марки СИП L = 0,75 км | 715 | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 14 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-2, 3, 4 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 6 (1 мкр), на провода марки СИП L = 0,54 км | 518 | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 15 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 7 (1 мкр), на провода марки СИП L = 0,38 км | 365 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 16 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3, 4 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 32 (1 мкр.), на провода марки СИП L = 0,788 км | 756 |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 17 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП-35/6 кВ "Город" 2х4000 кВА (БКС УККРМ-7-6,3 2шт.) | 510 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 18 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП-35/6 кВ "Геолог" 2х4000 кВА (БКС УККРМ-7-6,3 2шт.) | 510 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 19 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП-35/6 кВ "Заречная" 2х6300 кВА (БКС УККРМ-7-6,3 2шт.) | 477 |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 20 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП-35/6 кВ "Северная" 2х16000 кВА (БКС УККРМ-7-6,3 2шт.) | 618 | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 21 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 112 на провода марки СИП L = 0,27 км | 243 |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 22 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от РП-6 кВ "Геолог" на провода марки СИП L = 0,45 км | 405 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 23 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1/2 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 133 на провода марки СИП L = 0,5 км | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 24 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3, 4 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 81, на провода марки СИП L = 1,1 км | 990 |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 25 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "АРБ", на провода марки СИП L = 0,15 км | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 26 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "Холодильник", на провода марки СИП L = 0,35 км | 315 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 27 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "СУ-14", на провода марки СИП L = 0,35 км | 315 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 28 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "МТПС", на провода марки СИП L = 0,85 км | 765 |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 29 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "ДОСАФ", на провода марки СИП L = 0,7 км | 630 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 30 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "Лотос", на провода марки СИП L = 0,55 км | 495 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 31 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "УМ-10", на провода марки СИП L = 0,45 км | 405 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 32 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "Луч", на провода марки СИП L = 0,12 км | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 33 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3, 4 отходящие от ТП-6/0,4 кВ "№ 71, на провода марки СИП L = 0,8 км | 720 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 34 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 141, на провода марки СИП L = 0,25 км | 225 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 35 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 143, на провода марки СИП L = 0,15 км | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 36 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "УМ-2", на провода марки СИП L = 0,02 км | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 37 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 11, на провода марки СИП L = 0,4 км | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 38 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "СУ-43" № 1, 2 на провода марки СИП L = 0,45 км | 810 |  |  | 405 |  | 405 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 39 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "СУ-43" № 1, 2 на провода марки СИП L = 0,45 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 40 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3, 4 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 42 на провода марки СИП L = 1,15 км | 1 035 |  |  |  | 1 035 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 41 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3, 4 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 41, на провода марки СИП L = 1,59 км | 1 431 |  |  |  |  | 1 431 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 42 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 52, на провода марки СИП L = 0,6 км | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 43 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 53, на провода марки СИП L = 0,6 км | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 44 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 51, на провода марки СИП L = 0,6 км | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 45 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 30, на провода марки СИП L = 0,8 км | 720 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 46 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "СУ-920" № 1, 2, 3, 4 на провода марки СИП L = 2,51 км | 2 259 |  |  | 162 | 1 692 | 405 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 47 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 123 на провода марки СИП L = 0,5 км | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 48 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ "РЭБ флота" на провода марки СИП L = 0,1 км | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 49 | Монтаж БСК-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ ТП-6/0,4 и ТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной мощности линии уличного освещения (37 шт.) | 1 850 |  |  |  | 1 850 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 50 | Монтаж батареи статических конденсаторов в РУ-6 кВ "Южное" (БСК УККРМ-7-6,3 2 шт.) | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 51 | Монтаж системы телемеханики уличного освещения города Мегион и поселка Высокий | 11 800 |  |  |  |  |  | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 52 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 33, на провода марки СИП L = 0,87 км | 583 | 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 53 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 2 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 1, на провода марки СИП L = 0,7 км | 470 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 54 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 1, на провода марки СИП L = 0,57 км | 383 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 55 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 2, на провода марки СИП L = 1,053 км | 707 | 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 56 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 2, на провода марки СИП L = 1,046 км | 702 | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 57 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 15 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 18, на провода марки СИП L = 0,95 км | 638 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 58 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 16 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 18, на провода марки СИП L = 1,32 км | 886 |  | 886 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 59 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП-35/6 кВ "ЛПХ" 2х4000 кВА (БКС УККРМ-7-10,5 2шт.) | 510 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 60 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 1, на провода марки СИП L = 0,6 км | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 61 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 4, 5 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 2, на провода марки СИП L = 0,85 км | 765 |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 62 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 2, 3 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 4, на провода марки СИП L = 0,52 км | 468 |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 63 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 2, 3, 4 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 5, на провода марки СИП L = 0,96 км | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 64 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3, 4 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 9, на провода марки СИП L = 2,51 км | 2 259 |  |  |  | 2 259 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 65 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 2, 3 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 10, на провода марки СИП L = 1,13 км | 1 017 |  |  |  |  | 1 017 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 66 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 11, на провода марки СИП L = 0,3 км | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 67 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, отходящие от КТПН-10/0,4 кВ № 12, 15, 18, 19, 22, 23, 34, 36, 37, 40 на провода марки СИП L = 12,72 км | 9 963 |  |  | 3 618 | 3 150 | 3 195 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 68 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 32, на провода марки СИП L = 0,45 км | 405 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 69 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 33, на провода марки СИП L = 0,6 км | 540 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 70 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от КТПН-6/0,4 кВ № 35, на провода марки СИП L = 0,6 км | 540 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 71 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3, 4, 6, 7 отходящие от КТП-6/0,4 кВ № 26, на провода марки СИП L = 2,8 км | 2 520 |  |  |  |  | 2 520 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 72 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 3, 4, 6, 7 отходящие от ТП-6/0,4 кВ № 3, на провода марки СИП L = 1,64 км | 1 476 |  |  | 1 476 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 73 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 отходящие от ТП-6/0,4 кВ "Ж/Д вокзал" на провода марки СИП L = 0,7 км | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 74 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ № 5, 7, 10, 11, 14, 16 отходящие от ПС "Мегион" на провода марки СИП L = 2,8 км | 2 520 |  |  |  |  | 2 520 |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 75 | Монтаж БКС-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ и ТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной мощности линии уличного освещения (15 шт.) | 750 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 76 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Геолог" с увеличением мощности силовых трансформаторов (4 МВА на 6,3 МВА) | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 77 | Реконструкция ПС 35/6 кВ 2х4 МВА "Город" с заменой силовых трансформаторов (4 МВА на 6,3 МВА) | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 78 | Реконструкция электрических сетей п.г.т. Высокий | 140 200 | 10 000 | 65 100 | 65 100 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 79 | Реконструкция ПС 35/6 "Заречная" из зоны строительства 19 микрорайона с увеличением мощности силовых трансформаторов | 142 733 |  | 25 000 | 117 733 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 80 | Реконструкция ПС 35/6 2х16 МВА "Северная" с увеличением мощности распределительного устройства 6 кВ | 67 970 |  | 67 970 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 532 758 | 53 950 | 238 397 | 195 249 | 15 071 | 18 291 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 |  |

Таблица 90

Перечень мероприятий по новому строительству системы электроснабжения городского округа город Мегион

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 в 5 микрорайоне (2х630 кВА) | 32 000 | 28 000 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство ПС-35/6 кВ 2х6,3 МВА | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА на очистных сооружениях п.г.т. Высокий | 2 200 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с питающей двухцепной КЛ-6 кВ для электроснабжения спортивного зала 22 микрорайон | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с питающими КЛ-6 кВ для электроснабжения крытого катка с искусственным льдом | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Строительство КЛ-6 кВ для перевода нагрузок с 13, 14, 15 микрорайона на РП-6 кВ в 13 микрорайон | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Строительство КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Мегион" для перевода нагрузки фид.-2, 19 с ПС 35/6 кВ L = 2х1,2 | 3 880 |  | 3 880 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Сети электроснабжения в 13 микрорайоне со строительством РП-6 кВ | 126 213 |  | 63 107 | 63 107 |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Строительство сетей в 10 микрорайоне | 11 900 |  | 400 | 5 750 | 5 750 |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 10 | Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установленной мощности 6 МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3 МВт г. Мегиона. Завершение строительства 1-го пускового комплекса, строительство 2-ого пускового комплекса | 230 000 |  | 92000 |  |  | 74000 | 64000 |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 11 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Дельта" до ВЛ-6 кВ Ф-2, 18, 19 ПС 35/6 кВ "Южная" | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 12 | Строительство двух трансформаторных ТП-6/0,4 кВ в 19 микрорайоне | 7 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 13 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "дельта" до котельной "Южная" | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 14 | Строительство ПС 35/10 кВ 2х10 МВА в п.г.т. Высокий | 120 000 | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 607194 | 184 200 | 195387 | 68 857 | 20 750 | 74000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### 8.4.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является:

- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов г. Мегион;

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых городских территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2020 году позволит вывести работу системы к следующим показателям:

По надежности обслуживания:

Износ основных фондов:

- 2010 г. – 52%;

- 2020 г. – 37%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2010 г. – 0,05%;

- 2020 г. – 5%.

Уровень потерь:

- 2010 г. – 10,6%;

- 2020 г. – 9,9%.

### 8.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части электроснабжения  1 139,95 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 238,15 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 53,95 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 184,20 млн. руб.;

- в 2012 г. – 433,78 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 238,39 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 195,39 млн. руб.;

- в 2013 г.  – 264,11 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 195,25 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 68,86 млн. руб.;

- в 2014 г. – 35,82 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 15,07 млн. руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 20,75 млн. руб.;

- в 2015 г. – 92,29 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 92,29 млн. руб.

- в 2016 г. – 66,36 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 2,36 млн. руб.

  - мероприятия по новому строительству объектов – 64,00 млн. руб.;

- в 2017 г. – 2,36  млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 2,36 млн. руб.;

- в 2018 г. – 2,36  млн. руб., в том числе:

мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 2,36 млн. руб.;

- в 2019 г. – 2,36  млн. руб., в том числе:

мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 2,36 млн. руб.;

- в 2020 г. – 2,36  млн. руб., в том числе:

мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 2,36 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 8.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

К окончанию 2020 года полезная суммарная нагрузка в г. Мегионе достигнет:

- по первому варианту развития города – 80,4 МВт;

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:

Отпуск энергии в сеть составит:

- по первому варианту развития города – 212,8,00 млн. кВт•ч;

Потери электрической энергии: 2020 г – 15,65 млн. кВт•ч.

Расчет показателей производился по действующим РД 34.20.185-94, при внедрении энергосберегающих технологий, согласно Федеральному закону ФЗ 261 от 16.11.2009 г., снижение энергопотребления может составить до 30%.

# Комплексное развитие системы газоснабжения

## Инженерно-технический анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

### 9.1.1 Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение потребителей городского округа город Мегион осуществляется природным газом от газораспределительной станции (далее – ГРС) и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) в баллонах, доставка которых проводится по заявкам потребителей. На ГРС природный газ подается по отводу диаметром 159 мм, протяженностью 0,4 км от магистрального газопровода высокого давления «Нижневартовский газоперерабатывающий завод – дожимная компрессорная станция в Локосово».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

Газификация п.г.т. Высокий в настоящее время осуществляется на базе природного и сжиженного газа.

Источником газоснабжения п.г.т. Высокий является ГРС типа БК-ГРС-1-150 с пропускной способностью 150 тыс. м3/час и давлением на выходе 0,6 МПа.

Природный газ используется:

- населением на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, на нужды отопления;

- промышленными предприятиями;

- отопительными котельными.

Давление газа перед бытовыми газоиспользующими приборами следует принимать в соответствии с паспортными данными, но не более 3000 Па.

На основании ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» диагностирование газовых сетей должно проводиться по истечении 40 лет для стальных наземных в обваловании, подземных газопроводов после ввода в эксплуатацию.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, потерей прочности (разрывом) сварных стыков.

Фактически 80% газопроводов в городском округе город Мегион эксплуатируются до 15 лет, остальные – до 20 лет.

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования газорегуляторного пункта (далее – ГРП) с гарантированным сроком эксплуатации может производиться в соответствии с паспортом изготовителя. По истечении гарантийного срока это оборудование должно пройти сервисное обслуживание с оформлением акта.

Фактический срок эксплуатации имеющихся ГРП в городском округе город Мегион не превышает 20 лет.

### 9.1.2 Газопроводы и газораспределительные сооружения

Распределительная сеть ГРС охватывает г. Мегион и п.г.т. Высокий.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и ГРП;

- от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторному пункту шкафного типа (далее – ГРПШ);

- от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории округа город Мегион.

По состоянию на 01.01.2011 протяженность газовых сетей в городском округе город Мегион составляет:

- подземные газопроводы высокого давления второй категории (0,3-0,6 МПа) – 25,86 км;

- наземные  газопроводы среднего давления – 0,76 км.

Материал газопроводов – сталь. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Межпоселковый газопровод в г. Мегионе протяженностью 5,2 км, отходящий от газораспределительной станции, находится на обслуживании ОАО «Мегионгазсервис», газопровод высокого давления второй категории протяженностью 7,4 км – на обслуживании МУП «Тепловодоканал» (далее – МУП «ТВК»).

Природный газ в п.г.т. Высокий подается от ГРС по газопроводу высокого давления Р = 6 кгс/см2, диаметром 2198,0 «г. Мегион – п.г.т. Высокий» протяженностью 13,3 км к центральной котельной.

Количество котельных, использующих в качестве топлива природный газ, составляет 6 ед., из них 3 котельных расположены в г. Мегион, другие 3 – в п.г.т. Высокий. На территории г. Мегион расположены два ГРП и один ГРПШ, на территории п.г.т. Высокий – один ГРП и один ГРПШ.

### 9.1.3 Потребители

Основными потребителями природного газа в городском округе город Мегион являются котельные. По состоянию на 01.01.2011 производство тепловой энергии в городском округе город Мегион с использованием в качестве топлива природного газа составил 808 тыс. Гкал (99% от общего производства тепловой энергии).

Уровень газификации жилой застройки составляет менее 1%.

Газификация природным газом осуществляется на следующие промышленные объекты:

- котельная «Северная»;

- котельная «Южная»;

- котельная «Центральная» в п.г.т. Высокий;

- ЗАО «Ермак-М»;

- котельная «Стеллажи»;

- котельная «МеКаМинефть».

В соответствии с техническим паспортом газового хозяйства городского округа город Мегион по состоянию на 01.01.2011 газифицировано 783 квартиры, что составляет 4,2% от общего количества квартир, из них природным газом снабжены 32 квартиры (4,1%), сжиженным – 751 квартира (95,9%) (рис. 21).

Рисунок 21. Структура газификации жилищного фонда городского округа город Мегион на 01.01.2011г.

### 9.1.4 Структура потребления энергоресурсов

МУП «Тепловодоканал» получает природный газ по газопроводу ООО «Запсибтрансгаз» от ООО «НВ-ГПК». Транспортировку газа от Мегионской ГРС до объектов потребления города осуществляет ОАО «Мегионгазсервис».

Тариф на транспортировку 1 000 м3 сухого отбензиненного газа по газораспределительным сетям с 01.01.2011 составляет по котельной «Южная» - 123,2 руб. без НДС, по котельной «Северная» - 183,26 руб. без НДС, согласно договору транспортировки сухого газа № 1Т-СГ/11 от 01.01.2011.

Услуги по транспортировке газа и обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет МУП «ТВК».

За 2010 год общее количество реализованного природного газа по газораспределительным сетям до конечного потребителя составило 108 636,91 тыс. м3, в том числе (рис. 23):

- промышленным предприятиям – 911,32 тыс. м3;

- коммунально-бытовым предприятиям – 107 486,84 тыс. м3;

- населению – 238,85 тыс. м3.

Расход природного газа на собственные и технологические нужды составил 43,56 тыс. м3.

Рисунок 22. Реализация природного газа в городском округе город Мегион

Объем реализации СУГ за 2010 год составил 104,99 т, в том числе (рис. 23):

- промышленность – 40,00 т;

- население – 64,99 т.

Рисунок 23. Реализация сжиженного углеводородного газа в городском округе город Мегион

Недостатком СУГ является высокая цена. Себестоимость СУГ включает в себя расходы по закупке газа, транспортировке, доставке непосредственно потребителям, а также расходы на поддержание газового оборудования в надлежащем техническом состоянии.

### 9.1.5 Система учета

В городском округе город Мегион расчеты за отпущенный СУГ осуществляются без приборов учета, по нормативу, утвержденному Правительством ХМАО-Югры от 6 августа 2010 г. № 185-п, равному 6,9 кг на одного человека в месяц.

### 9.1.6 Баланс газоснабжения и газопотребления

Фактический объем реализации природного газа  за 2010 год в городском округе город Мегион    составляет    108 680,47 тыс. м3, СУГ – 104,99 т (табл. 91).

В соответствии с тем, что наблюдается перевод потребителей населения городского округа город Мегион с газового обеспечения на электрическое, в 2010 г. объем газопотребления природного газа снизился на 26% по сравнению с 2008 г.

Таблица 91

Баланс системы газоснабжения городского округа город Мегион

| Наименование |  | Ед. изм. | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Промышленные предприятия | Природный газ | тыс. м3 | 1782,00 | 1350,68 | 1782,00 | 1350,68 | 1200,00 | 911,32 | 1200,00 |
| Коммунально-бытовые предприятия |  |  | 234742,80 | 159081,05 | 234742,80 | 159081,05 | 185958,00 | 107486,84 | 185958,00 |
| Население |  |  | 752,20 | 323,67 | 752,20 | 323,67 | 300,00 | 238,75 | 300,00 |
| Собственные и технологические нужды |  |  | 53,00 | 40,00 | 53,00 | 40,00 | 52,00 | 43,56 | 52,00 |
| Всего |  |  | 237330,00 | 160795,40 | 237330,00 | 160795,40 | 187510,00 | 108680,47 | 187510,00 |
| Население | Сжиженный углеводородный газ | т | 70,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 | 70,00 | 64,99 | 70,00 |
| Промышленность |  |  | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 |
| Всего |  |  | 130,00 | 115,00 | 130,00 | 115,00 | 120,00 | 104,99 | 120,00 |

Проблемы:

- имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газораспределения, возможность проведения работ без отключения потребителей;

- износ существующих сетей – 35%;

- большие расходы по закупке СУГ, транспортировке, доставке.

Требуемые мероприятия:

- перевод населения со сжиженного углеводородного на природный газ;

- строительство газопроводов высокого и среднего давлений;

- установка блочных газорегуляторных пунктов в п.г.т. Высокий;

- закольцовка газораспределительной системы города.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности системы газоснабжения.

## Основные показатели эффективности системы газоснабжения

Основные показатели эффективности реализации программы развития системы газоснабжения городского округа город Мегион сформированы по следующим направлениям:

- надежность;

- экологичность;

- качество;

- стоимость услуг газоснабжения.

При этом мероприятия программы развития системы газоснабжения  сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности:

- внедрение высокотехнологичных способов строительства и реконструкции газопроводов  методом  ГНБ, протяжки, санации;

- строительство  газопроводов из полиэтиленовых  труб;

- применение высококачественных изоляционных  покрытий   для  пассивной  защиты газопроводов от электрохимической  коррозии;

- внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и надземного  исполнения;

- строительство ГРП с установкой  современного  редуцирующего и предохранительно-запорного  оборудования;

- использование современной  приборной  техники  для определения технического состояния и герметичности   газопроводов;

- применение эластичных, температуростойких в широком  диапазоне уплотнительных материалов  для запорной   арматуры, резьбовых   и фланцевых соединений.

### 9.2.1 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

К СУГ относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды как газы.

Природный газ по сравнению со сжиженным углеводородным обладает следующими преимуществами:

- нетоксичен, а следовательно, более безопасен;

- имеет меньшую плотность (в два раза легче воздуха), а значит, меньше вероятность его  скопления в подвальных помещениях и колодцах коммуникаций, что повышает безопасность их эксплуатации;

- имеет более высокую температуру воспламенения (650-750 0С), предел взрываемости в воздухе (5-15%), а следовательно, менее взрывоопасен.

Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от плюс 45 градусов Цельсия до минус 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и не отапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы газоснабжения:

- прокладка  новых  полиэтиленовых труб, обладающих рядом преимуществ, определяющих целесообразность и высокую эффективность их использования.

Гарантийный срок их эксплуатации составляет 50 лет. Они не боятся почвенной коррозии, не требуют катодной защиты, легче стальных в два-четыре раза, выпускаются длинномерными отрезками, требуют меньших затрат на транспортировку. При правильной организации работ скорость строительства газопроводов из них в два-три раза выше скорости строительства из стальных труб. Стоимость строительства газопроводов с использованием полиэтиленовых труб в среднем ниже по сравнению со строительством стальных газопроводов. Затраты труда при использовании полиэтиленовых труб в строительстве газопроводов меньше в три раза, чем при монтаже стальных аналогичных конструкций.

При строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб используются машины высокой степени автоматизации, что позволяет снизить влияние человеческого фактора при монтаже и укладке труб и повысить безопасность, а также не использовать тяжелую технику, необходимую при прокладке стальных газопроводов.

### 9.2.2 Экологичность

Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута.

При сжигании сжиженного природного газа (СПГ) выделяется на 40-50% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля, и на 20-30% меньше, чем при сжигании мазута.

СУГ содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Централизованное газоснабжение города позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты. Энергоемкость промышленных производств перестанет быть сдерживающим фактором их развития.

### 9.2.3 Качество (параметры микроклимата)

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами – стандартами отрасли Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ 153-39.3-051-2003, ОСТ 153-39.3-053-2003, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документами.

Типовые факторы риска для систем, использующих природный газ в качестве основного топлива:

- прекращение подачи газа, вызванное аварией на магистральном трубопроводе;

- падение давления в трубопроводе, обусловленное повышенной потребительской нагрузкой.

### 9.2.4 Стоимость услуг газоснабжения

На основании приложения к приказу региональной службы по тарифам автономного округа от 23 декабря 2010 года № 115-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» установлена розничная цена на газ в г. Мегион – 2 501 руб. за 1 000 м3 (включая налог на добавленную стоимость), которая  введена в действие с 1 апреля 2011 года.

## Анализ возможности обеспечения существующей системой газоснабжения новых потребителей

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей городского округа город Мегион. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных систем.

Газоснабжение потребителей городского округа сохраняется от существующей ГРС, расположенной на территории муниципального образования.

Существующие ГРП и ГРПШ сохраняются.

Прогноз потребности природного газа в городском округе город Мегион произведен на основании следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами (табл. 92):

- прогноза роста численности постоянного населения к 2020 году до 64,0 тыс. чел. (рост на 9% по отношению к численности 2010 года), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом  построения линейных трендов.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 92

Прогноз потребности природного газа в городском округе город Мегион

| Год | Объемы реализации природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные предприятия | Коммунально-бытовые предприятия | Население | Собственные и технологические нужды | Всего |
| 2008 г. | 1350,68 | 159081,05 | 323,67 | 40,00 | 160795,40 |
| 2009 г. | 1350,68 | 159081,05 | 323,67 | 40,00 | 160795,40 |
| 2010 г. | 911,32 | 107486,84 | 238,75 | 43,56 | 108680,47 |
| 2011 г. | 1200,00 | 185958,00 | 300,00 | 52,00 | 187510,00 |
| 2012 г. | 1368,00 | 211992,12 | 346,08 | 55,20 | 213761,40 |
| 2013 г. | 1536,00 | 232026,12 | 386,08 | 58,40 | 234006,60 |
| 2014 г. | 1704,00 | 252060,12 | 406,08 | 61,60 | 254231,80 |
| 2015 г. | 1872,00 | 272094,12 | 416,08 | 64,80 | 274447,00 |
| 2016 г. | 2040,00 | 292128,12 | 446,08 | 68,00 | 294682,20 |
| 2017 г. | 2208,00 | 312162,12 | 476,08 | 71,20 | 314917,40 |
| 2018 г. | 2376,00 | 332196,12 | 506,08 | 74,40 | 335152,60 |
| 2019 г. | 2544,00 | 352230,12 | 536,08 | 77,60 | 355387,80 |
| 2020 г. | 2712,00 | 372264,12 | 566,08 | 80,80 | 375623,00 |

Газоснабжение сжиженным газом останется на локальном уровне (использование баллонов СУГ).

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

## Программа развития системы газоснабжения

### 9.4.1 Основные направления модернизации и строительства системы газоснабжения

Для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения в необходимом объеме и требуемых параметров и оперативного отключения отдельных участков газопроводов и потребителей газа в нештатных ситуациях, а также для проведения ремонтных работ необходимо произвести закольцовку газораспределительной системы городского округа.

Несмотря на то, что строительство кольцевой системы требует дополнительных капиталовложений, это окупается в процессе эксплуатации, поскольку исключен неустойчивый режим подачи газа и простои технологического оборудования при возникновении аварий.

Газораспределительная система предусматривается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа газораспределительная система сохраняется 3-х ступенчатая.

Проектом предусматривается газификация проектируемой индивидуальной и малоэтажной застройки для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, а также проектируемой многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки для пищеприготовления.

Проектом предусматривается газификация котельной больничного комплекса в г. Мегионе и двух котельных в п.г.т. Высокий.

Система газоснабжения п.г.т. Высокий предусматривается двухступенчатая с распределением газа по системе газопроводами высокого и среднего давления с установкой трех проектируемых блочных газорегуляторных пунктов.

Блочные газорегуляторные пункты предусматриваются для снижения газа с 0,6 МПа (избыточное) до 0,3 МПа (избыточное). По газопроводу среднего давления 0,3 МПа газ будет подаваться в единую систему городских газопроводов. Подача газа потребителям будет осуществляться от сети среднего давления через индивидуальные домовые газорегуляторные пункты. К газопроводам высокого давления подключаются блочные газорегуляторные пункты (далее – ПГБ). К существующему газопроводу высокого давления Р = 0,6 МПа диаметром 200 мм подключаются промышленные предприятия. К газопроводам среднего давления подключаются котельная вокзала, хлебопекарня, коммунально-бытовые потребители, домовые регуляторы.

Система газопроводов среднего давления Восточного района п.г.т. Высокий имеет тупиковую схему, Западного района – закольцованную схему.

Обеспеченность централизованным газоснабжением потребителей городского округа город  Мегион на расчетный срок (2020 г.) составит 60%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 114 м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8 000 ккал/м3).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

### 9.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения (новое строительство) городского округа город Мегион представлен в табл. 93.

Таблица 93

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения

Городского округа город Мегион (новое строительство)

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,2 км в г. Мегион | 2 364 |  |  |  |  | 440 | 386 | 487 | 512 | 539 |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство ГРП мощностью 1000 м3/час на ул. Озерная в г. Мегион | 14 819 |  |  |  |  |  | 7 223 | 7 597 |  |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство ГРП мощностью 450 м3/час на ул. Южная в г. Мегион | 15 980 |  |  |  |  |  |  |  | 15 980 |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство газопроводов среднего давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 2,9 км в г. Мегион, в том числе строительство распределительных сетей газоснабжения для перспективной застройки 24, 25, 26, 27 микрорайонов | 20 196 |  |  |  |  | 2 956 | 3 109 | 3 270 | 3 439 | 3 617 | 3 805 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство газопроводов высокого давления и среднего давления диаметрами 63, 110, 160 мм общей протяженностью 31,73 км в Восточном и Западном районах п.г.т. Высокий | 2 075 104 |  |  |  |  | 372 932 | 440 419 | 547 054 | 714 699 |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Строительство блочного газорегуляторного пункта в п.г.т. Высокий | 47 932 |  |  |  |  |  |  |  | 47 932 |  |  | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| ИТОГО |  | 2 176 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 328 | 451 137 | 558 408 | 782 562 | 4 156 | 3 805 |  |

### 9.5 Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

Износ газового оборудования и газовых сетей:

- 2010 г. – 35%;

- 2020 г. – 37%.

Потребление природного газа в гордском округе город  Мегион:

- 2010 г. – 108,68 млн. м3/год;

- 2020 г. – 375,62 млн. м3/год.

### 9.6 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части газоснабжения 2 176,41 млн. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. – 376,33 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 376,33 млн. руб.;

- в 2016 г. – 451,14 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 451,14 млн. руб.;

- в 2017 г.  – 558,41 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 558,41 млн. руб.;

- в 2018 г. – 782,56 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 782,56 млн. руб.;

- в 2019 г. – 4,16 млн. руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 4,16 млн. руб.;

- в 2020 г. – 3,81 млн. руб., в том числе:

- мероприятия по новому строительству объектов – 3,81 млн. руб.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 9.7 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основные требования, предъявляемые к системе газоснабжения: надежность и бесперебойность газоснабжения, безопасность, простота и удобство в эксплуатации, возможность строительства и ввода в эксплуатацию системы газоснабжения по частям.

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения городского округа город Мегион принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (табл. 94):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечение оказания услуг газоснабжения будет бесперебойным, улучшится экологическая ситуация в городском округе город Мегион, появятся дополнительные рабочие места.

Охват потребителей услугами газоснабжения:

- 2010 г. – 4,2%;

- 2020 г. – 60%.

Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации:

- 2010 г. – 25%;

- 2020 г. – 100%.

Таблица 94

Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения городского округа город Мегион

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 8,3 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 9,13 | 8,90 | 8,72 | 0,87 | 0,79 | 0,79 |
| Спрос на услуги газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление сжиженного углеводородного газа | т | 115,00 | 115,00 | 104,99 | 104,99 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
| Потребление природного газа | млн. м3/год | 160,80 | 160,80 | 108,68 | 187,51 | 213,76 | 234,01 | 254,23 | 274,45 | 294,68 | 314,92 | 335,15 | 355,39 | 375,62 | 375,62 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/час | 31,2 | 31,2 | 21,1 | 36,4 | 41,5 | 45,4 | 49,4 | 53,3 | 57,2 | 61,1 | 65,1 | 69,0 | 72,9 | 72,94 |
| Величина новых нагрузок | млн. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,94 | 107,17 | 127,41 | 147,64 | 167,88 | 188,11 | 188,11 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ коммунальных систем | % | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 38,00 | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсная эффективность газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность потребления газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление газа | м3/чел./мес. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выбросов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города

Сводный перечень программных мероприятий сформирован по системам коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион (табл. 95).

Таблица 95

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на период до 2020 г.

| № п/п | Мероприятия программы | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | Энергетическое обследование МУП «Тепловодоканал» | 4,00 |
| 2 | Технико-экономическое обоснование надстройки котельных ГТУ, использования ВИЭ, ЕПГ, перехода на децентрализованное энергоснабжение | 0,10 |
| 3 | Реконструкция газораспределительного пункта | 9,00 |
| 4 | Реконструкция котельных | 646,45 |
| 5 | Замена изношенных трубопроводов участков тепловых сетей | 298,00 |
| 6 | Автоматизация и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) с частичной заменой кожухотрубных теплообменников | 7,50 |
| 7 | Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | 7,92 |
| 8 | Внедрение устройства плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей ЦТП | 8,63 |
| 9 | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 240,67 |
| 10 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные | 8,89 |
|  | Строительство |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей | 774,26 |
| 12 | Установка узлов учета на собственных объектах и у абонентов | 2,52 |
|  | Итого по теплоснабжению | 2 007,60 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | Реконструкция и расширение водозабора | 511,70 |
| 2 | Реконструкция и расширение ВОС | 75,71 |
| 3 | Диспетчеризация объектов водоснабжения п.г.т. Высокий | 5,00 |
| 4 | Внедрение частотного регулирования насосной станции II подъема п.г.т. Высокий | 0,00 |
| 5 | Реконструкция водовода неочищенной воды | 98,56 |
|  | Строительство |  |
| 6 | Строительство магистральных сетей водоснабжения | 212,82 |
| 7 | Закольцовка внутриквартальных разводящих водопроводных сетей | 132,53 |
| 8 | Строительство фильтровальной станции, разводящих водопроводных сетей (ВОС) | 215,44 |
|  | Итого по водоснабжению | 1 251,75 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | Реконструкция самотечных уличных сетей канализации | 151,06 |
| 2 | Реконструкция с расширением КОС | 43,00 |
| 3 | Реконструкция КНС | 25,01 |
| 4 | Ликвидация КОС | 2,38 |
| 5 | Диспетчеризация объектов водоотведения | 5,15 |
| 6 | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки 4-5 % , 4-5 км сетей водоотведения | 375,90 |
|  | Строительство |  |
| 7 | Строительство напорного коллектора | 490,21 |
| 8 | Строительство самотечного коллектора | 234,37 |
| 9 | Строительство сетей канализации | 209,93 |
| 10 | Строительство новой РКНС | 50,00 |
| 11 | Строительство КНС | 20,00 |
| 12 | Строительство локальных очистных сооружений в местах выпуска ливневых стоков | 15,00 |
|  | Итого по водоотведению и очистке сточных вод | 1 622,01 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | Разработка проекта рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в 2 км к югу от п.г.т. Высокий | 3,00 |
| 2 | Рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в 2 км к югу от п.г.т. Высокий | 15,00 |
| 3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории | 3,47 |
|  | Строительство |  |
| 4 | Разработка муниципальной программы по оптимизации системы обращения с отходами | - |
| 5 | Реализация соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным образованием город Нижневартовск, муниципальным образованием Нижневартовский район, муниципальным образованием город Мегион по проектированию и строительству полигона бытовых и промышленных отходов | - |
| 6 | Разработка проектно-изыскательских работ по строительству полигона бытовых и промышленных отходов в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве (11,5%) | 11,00 |
| 7 | Организация мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения | - |
| 8 | Приобретение компакторов (11,5%) | 0,78 |
| 9 | Приобретение и монтаж установки для переработки ПЭТ (11,5%) | 0,24 |
| 10 | Приобретение и монтаж установки для переработки пластмасс (11,5%) | 0,85 |
| 11 | Приобретение и монтаж установки по утилизации ртутных ламп (11,5%) | 0,37 |
|  | Итого по утилизации (захоронению) ТБО | 34,71 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения : с заменой опор и осветительной арматуры | 10,00 |
| 2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ | 3,50 |
| 3 | Реконструкция сетей | 177,00 |
| 4 | Реконструкция ПС | 276,50 |
| 5 | Замена неизолированных проводов | 48,22 |
| 6 | Монтаж батарей статических конденсаторов на ТП | 3,14 |
| 7 | Монтаж БСК-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ ТП-6/0,4 и ТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной мощности линии уличного освещения | 2,60 |
| 8 | Монтаж системы телемеханики уличного освещения | 11,80 |
|  | Строительство |  |
| 9 | Строительство РП | 158,21 |
| 10 | Строительство ПС | 129,00 |
| 11 | Строительство КТПН | 2,20 |
| 12 | Строительство КТП | 30,00 |
| 13 | Строительство КЛ - 6 кВ | 38,88 |
| 14 | Строительство сетей электроснабжения | 11,90 |
| 15 | Строительство электростанции на базе газо-поршневых агрегатов, установленной мощностью 6 МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3 МВт | 230,00 |
| 16 | Строительство ТП | 7,00 |
|  | Итого по электроснабжению | 1 139,95 |
| Газоснабжение |  |  |
| Технологические мероприятия |  |  |
|  | Строительство |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого и среднего давления | 2 097,66 |
| 2 | Строительство ГРП | 30,80 |
| 3 | Строительство блочного газорегуляторного пункта | 47,93 |
|  | Итого по газоснабжению | 2 176,40 |
|  | Всего по городскому округу город Мегион | 8 232,43 |

# Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей  мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы

## Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом города по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского округа город Мегион.

## Ожидаемые результаты и перечень целевых  индикаторов  и показателей мониторинга реализации Программы

Результаты Программы определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 96).

Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 96

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством в городском округе | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством представительный орган и Администрация города вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса городского округа город Мегион и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
городского округа город Мегион без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  городскому округу.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть организации коммунального комплекса, самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в городском округе город Мегион и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации представлены в табл. 97.

Таблица 97

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион на 2011–2020 гг.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение, 2010 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,02 | 0 | 0 | 0,3-0,6 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 65 | 55 | 50 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 65 | 45 | 30 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,1 | 3,5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 19,3 | 15,7 | 9,8 | 9 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 19,3%. В ходе реализации Программы в 2015 г. –15,7%, а к 2020 г. –9,8% |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 55,4 | 60 | 71 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 33,9 158,8 | 30,2 156 | 25 156 | 22-24 135-140 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизво-дительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности тепло-трассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбере-жению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 40 | 38 | 35 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 4 | 4 | 4 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,3 0,48 | 4 2 | 4 4 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансиро-ванию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 19,8 | 9,7 | 9,7 | 8-10 |  |
| 2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 34 113 | 40 120 | 40 59 | до 80 до 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.1.3 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использо-вания электроэнергии, занимающей наиболь-ший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,97 1,2 | 0,9 1,0 | 0,8 0,8 | 0,8 0,8 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2007 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,12%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 0,06%, а к 2025 г. – 0,05% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабже-ния, анализа необходи-мой замены сетей и оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабже-ния, анализа необходи-мой замены сетей и оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 48 | 35 | 20 | 20 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,3 - 0,4 | 3 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных огра-ничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 9,7 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | На 2007 год уровень потерь электроэнергии в системе электро-снабжения ГО составляет 9,7%, до 2020 года составит 8% |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 77 | 65 | 65 | 60 - 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час./день | Используется для оценки защищенности объектов утилизации ТБО от пожаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ситуации по пожаротушению возникать не должны |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Площади земель занятых под временным размещение отходов (на конец года), Га | Оценивается степень восстановления земель, используемых под санкционированные и несанкционированные свалки | 13,80 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | Обеспечение полного восстановления земель |
| Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема, % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие контроля качества товаров и услуг, % | Используется для оценки качества предоставления услуг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % | Используется для оценки доступности для потребителей услуг по утилизации ТБО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемио-логическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 2095 тыс. м3 | Ввод нового полигона |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используе-мых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 50% | 40% | 30% | менее 30% | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 6 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и про-чими коммерческими по-требителями услуг; с организациями бюджет-ной сферы; с населением, проживающим в индии-видуальных жилых домах) - на исполнение муни-ципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогресс-сивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использую-щих договоры в % от общего количества органи-заций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринима-тельской активности требуется совершенствование форм хозяйство-вания, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, исполь-зующих договоры аренды, кон-цессионные соглашения и контракты на управление |

# Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления городского округа город Мегион, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского округа город Мегион.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой городского округа город Мегион. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация и Дума города Мегиона в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация городского округа город Мегион.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу, а также в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного Главой городского округа город Мегион.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Мегион. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (при этом были не охвачена часть населения, находящаяся вне города).

Источник:  Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области  (2005-2009): Стат.сб. в 2-х томах. Т.2 /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области .– Т., 2010. – 222 с.

Источник: Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.

Биологические пруды – это специально устраиваемые водоемы, в которых с малой скоростью протекают процессы окисления органических загрязнений

www.admhmao.ru/socium/ekologiya/reestr09.xls - Сведения из регионального реестра объектов размещения отходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Акт обследования земель МО город Мегион на наличие несанкционированных свалок отходов производства и потребления (инвентаризация свалок) от  26.10.2010 г.

Акт обследования земель МО город Мегион в п.г.т. Высокий на наличие несанкционированных свалок отходов производства и потребления (инвентаризация свалок п.г.т. Высокий) от  11.11.2010 г.

«Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР», утв. 09.03.1982 г. Зам. Министра ЖКХ РСФСР